拉合尔换流站132kV区域避雷器动作检查记录

Standing On Electricity Arrest Record

日期（Date）：20年y04月m12日d 环境温度（TEMP）：27℃ 运检（Team）：2值

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号**  **NO.** | **设备编号**  **Device Number** | **相别**  **Phase** | **上次**  **动作次数**  **Action**  **Last Time** | **本次**  **动作读数**  **Action**  **This Time** | **上次**  **泄漏电流（mA）**  **Current**  **Last Time** | **本次**  **泄露电流（mA）Current**  **This Time** |
| 1 | 132kV B.B母线  F1避雷器 | A | 06 | 06 | 0.7 | 0 |
| B | 05 | 05 | 0.7 | 0.1 |
| C | 09 | 09 | 0.8 | 0.1 |
| 2 | 132kV L-1线  F1避雷器 | A | 12 | 12 | 0.8 | 0.1 |
| B | 12 | 12 | 0.5 | 0 |
| C | 12 | 12 | 0.7 | 0.05 |
| 3 | 132kV L-2线  F1避雷器 | A | 10 | 10 | 0.8 | 0.05 |
| B | 05 | 05 | 0.6 | 0 |
| C | 11 | 11 | 0.8 | 0.1 |

抄录人：陈康宁、李清泉、ABU BAKAR M.ASHRAF 值班负责人： 钟永林