拉合尔换流站132kV区域避雷器动作检查记录

Standing On Electricity Arrest Record

日期（Date）： 2021 年y 02月m 12日d 环境温度（TEMP）：26 ℃ 运检（Team）：一 值

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号**  **NO.** | **设备编号**  **Device Number** | **相别**  **Phase** | **上次**  **动作次数**  **Action**  **Last Time** | **本次**  **动作读数**  **Action**  **This Time** | **上次**  **泄漏电流（mA）**  **Current**  **Last Time** | **本次**  **泄露电流（mA）Current**  **This Time** |
| 1 | 132kV B.B母线  F1避雷器 | A |  | 5 |  | 0.7 |
| B |  | 5 |  | 0.7 |
| C |  | 9 |  | 0.8 |
| 2 | 132kV L-1线  F1避雷器 | A |  | 12 |  | 0.8 |
| B |  | 12 |  | 0.6 |
| C |  | 12 |  | 0.7 |
| 3 | 132kV L-2线  F1避雷器 | A |  | 10 |  | 0.8 |
| B |  | 5 |  | 0.6 |
| C |  | 11 |  | 0.8 |

抄录人：Habib/Qasim\_\_\_\_\_\_\_\_ 值班负责人： 袁茂凯