拉合尔换流站交流场SF6气体压力记录

AC Yard SF6 Pressure

日期（Date）： 年y 月m 日d 环境温度（TEMP）： ℃ 运检（Team）： 值

| **序号**  **NO.** | **开关名称**  **CB** | **相别**  **Phase** | **上次读数（MPa）**  **Last Time** | **本次读数（MPa）**  **This Time** | **备注**  **Others** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B1Q1开关  （HPL550TB2）  有电阻有电容 | A |  |  | 最高压力0.80  额定压力0.70报警压力0.62  闭锁压力0.60 | |
| 2 | B |  |  |
| 3 | C |  |  |
| 4 | B1Q3开关  (HPL550TB2)  有电阻有电容 | A |  |  | 最高压力0.80  额定压力0.70报警压力0.62  闭锁压力0.60 | |
| 5 | B |  |  |
| 6 | C |  |  |
| 7 | B1Q2开关  （HPL550B2-WC）  无电阻无电容 | A |  |  | 最高压力0.90  额定压力0.80  报警压力0.72  闭锁压力0.70 | |
| 8 | B |  |  |
| 9 | C |  |  |
| 10 | B2Q1开关  (HPL550TB2)  有电阻有电容 | A |  |  | 最高压力0.80  额定压力0.70报警压力0.62  闭锁压力0.60 | |
| 11 | B |  |  |
| 12 | C |  |  |
| 13 | B2Q3开关  （HPL550TB2）  有电阻有电容 | A |  |  | 最高压力0.80  额定压力0.70报警压力0.62  闭锁压力0.60 | |
| 14 | B |  |  |
| 15 | C |  |  |
| 16 | B2Q2开关  （HPL550B2-WC）  无电阻无电容 | A |  |  | 最高压力0.90  额定压力0.80  报警压力0.72  闭锁压力0.70 | |
| 17 | B |  |  |
| 18 | C |  |  |
| 19 | B3Q1开关  (HPL550TB2)  有电阻有电容 | A |  |  | 最高压力0.80  额定压力0.70报警压力0.62  闭锁压力0.60 | |
| 20 | B |  |  |
| 21 | C |  |  |
| 22 | B3Q3开关  （HPL550TB2）  有电阻有电容 | A |  |  | 最高压力0.80  额定压力0.70报警压力0.62  闭锁压力0.60 | |
| 23 | B |  |  |
| 24 | C |  |  |
| 25 | B3Q2开关  （HPL550TB2）  有电阻有电容 | A |  |  | 最高压力0.80  额定压力0.70报警压力0.62  闭锁压力0.60 | |
| 26 | B |  |  |
| 27 | C |  |  |
| 28 | B4Q1开关  (HPL550TB2)  有电阻有电容 | A |  |  | 最高压力0.80  额定压力0.70报警压力0.62  闭锁压力0.60 | |
| 29 | B |  |  |
| 30 | C |  |  |
| 31 | B4Q3开关  （HPL550TB2）  有电阻有电容 | A |  |  | 最高压力0.80  额定压力0.70报警压力0.62  闭锁压力0.60 | |
| 32 | B |  |  |
| 33 | C |  |  |
| 34 | B4Q2开关  （HPL550TB2）  有电阻有电容 | A |  |  | 最高压力0.80  额定压力0.70报警压力0.62  闭锁压力0.60 | |
| 35 | B |  |  |
| 36 | C |  |  |
| 37 | B5Q1开关  （HPL550TB2）  有电阻有电容 | A |  |  | 最高压力0.90  额定压力0.80  报警压力0.72  闭锁压力0.70 | |
| 38 | B |  |  |
| 39 | C |  |  |
| 40 | B5Q3开关  (HPL550TB2)  有电阻有电容 | A |  |  | 最高压力0.80  额定压力0.70报警压力0.62  闭锁压力0.60 | |
| 41 | B |  |  |
| 42 | C |  |  |
| 43 | B5Q2开关  （HPL550B2-WC）  无电阻无电容 | A |  |  | 最高压力0.90  额定压力0.80  报警压力0.72  闭锁压力0.70 | |
| 44 | B |  |  |
| 45 | C |  |  |
| 46 | B6Q1开关  （HPL550TB2）  有电阻有电容 | A |  |  | 最高压力0.90  额定压力0.80  报警压力0.72  闭锁压力0.70 | |
| 47 | B |  |  |
| 48 | C |  |  |
| 49 | B6Q3开关  (HPL550TB2)  有电阻有电容 | A |  |  | 最高压力0.80  额定压力0.70报警压力0.62  闭锁压力0.60 | |
| 50 | B |  |  |
| 51 | C |  |  |
| 52 | B6Q2开关  （HPL550B2-WC）  无电阻无电容 | A |  |  | 最高压力0.90  额定压力0.80  报警压力0.72  闭锁压力0.70 | |
| 53 | B |  |  |
| 54 | C |  |  |
| 55 | B7Q1开关  （HPL550B2-WC）  无电阻无电容 | A |  |  | 最高压力0.90  额定压力0.80  报警压力0.72  闭锁压力0.70 | |
| 56 | B |  |  |
| 57 | C |  |  |
| 58 | B7Q2开关  （HPL550B2-WC）  无电阻无电容 | A |  |  | 最高压力0.90  额定压力0.80  报警压力0.72  闭锁压力0.70 | |
| 59 | B |  |  |
| 60 | C |  |  |
| 61 | H1Q1开关 |  |  |  | 额定压力0.70  报警压力0.62  闭锁压力0.60 |
| 62 | H2Q1开关 |  |  |  |
| 63 | H3Q1开关 |  |  |  |
| 64 | H4Q1开关 |  |  |  |
| 65 | H5Q1开关 |  |  |  |
| 66 | H6Q1开关 |  |  |  |
| 67 | E1Q1开关 |  |  |  |
| 68 | E2Q1开关 |  |  |  |
| 69 | E3Q1开关 |  |  |  |
| 备注：滤波器、站用变为WC型，其余为TB2型 | | | | | |

记录人（Recorder）： 值班负责人（In Charge）：