拉合尔换流站SF6气体压力记录

AC Yard SF6 Pressure

日期（Date）： 2021 年03 月13 日d 环境温度（TEMP）：19 ℃ 运检（Team）： 二 值

| **序号**  **NO.** | **开关名称**  **CB** | **上次读数（MPa）**  **Last Time** | **本次读数（MPa）**  **This Time** | **备注（MPa）**  **Others** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E1Q1开关 | 0.67 | 0.65 | 额定压力0.60 报警压力0.55  闭锁压力0.50 |
| 2 | E2Q1开关 | 0.65 | 0.65 | 额定压力0.60 报警压力0.55  闭锁压力0.50 |
| 3 | E3Q1开关 | 0.65 | 0.64 | 额定压力0.60 报警压力0.55  闭锁压力0.50 |
| 4 | H1Q1开关 | 0.73 | 0.74 | 最高压力0.80  额定压力0.70 报警压力0.62  闭锁压力0.60 |
| 5 | H2Q1开关 | 0.74 | 0.77 | 最高压力0.80  额定压力0.70 报警压力0.62  闭锁压力0.60 |
| 6 | H3Q1开关 | 0.72 | 0.74 | 最高压力0.90  额定压力0.80  报警压力0.72  闭锁压力0.70 |
| 7 | H4Q1开关 | 0.73 | 0.73 | 最高压力0.80  额定压力0.70 报警压力0.62  闭锁压力0.60 |
| 8 | H5Q1开关 | 0.73 | 0.72 | 最高压力0.80  额定压力0.70 报警压力0.62  闭锁压力0.60 |
| 9 | H6Q1开关 | 0.73 | 0.73 | 最高压力0.80  额定压力0.70 报警压力0.62  闭锁压力0.60 |

记录人（Recorder）： 于鹏、Rehan 值班负责人（In Charge）： 陈康宁