拉合尔换流站交流场SF6气体压力记录

AC Yard SF6 Pressure

日期（Date）： 年y 月m 日d 环境温度（TEMP）： ℃ 运检（Team）： 值

| **序号**  **NO.** | **开关名称**  **CB** | **相别**  **Phase** | **上次读数（MPa）**  **Last Time** | **本次读数（MPa）**  **This Time** | **备注**  **Others** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B1Q1开关  （HPL550TB2）  有电阻有电容 | A | 0.72 |  | 最高压力0.80  额定压力0.70报警压力0.62  闭锁压力0.60 | |
| 2 | B | 0.72 |  |
| 3 | C | 0.73 |  |
| 4 | B1Q3开关  (HPL550TB2)  有电阻有电容 | A | 0.75 |  | 最高压力0.80  额定压力0.70报警压力0.62  闭锁压力0.60 | |
| 5 | B | 0.73 |  |
| 6 | C | 0.73 |  |
| 7 | B1Q2开关  （HPL550B2-WC）  无电阻无电容 | A | 0.82 |  | 最高压力0.90  额定压力0.80  报警压力0.72  闭锁压力0.70 | |
| 8 | B | 0.82 |  |
| 9 | C | 0.82 |  |
| 10 | B2Q1开关  (HPL550TB2)  有电阻有电容 | A | 0.72 |  | 最高压力0.80  额定压力0.70报警压力0.62  闭锁压力0.60 | |
| 11 | B | 0.73 |  |
| 12 | C | 0.73 |  |
| 13 | B2Q3开关  （HPL550TB2）  有电阻有电容 | A | 0.72 |  | 最高压力0.80  额定压力0.70报警压力0.62  闭锁压力0.60 | |
| 14 | B | 0.73 |  |
| 15 | C | 0.74 |  |
| 16 | B2Q2开关  （HPL550B2-WC）  无电阻无电容 | A | 0.82 |  | 最高压力0.90  额定压力0.80  报警压力0.72  闭锁压力0.70 | |
| 17 | B | 0.82 |  |
| 18 | C | 0.82 |  |
| 19 | B3Q1开关  (HPL550TB2)  有电阻有电容 | A | 0.72 |  | 最高压力0.80  额定压力0.70报警压力0.62  闭锁压力0.60 | |
| 20 | B | 0.71 |  |
| 21 | C | 0.71 |  |
| 22 | B3Q3开关  （HPL550TB2）  有电阻有电容 | A | 0.73 |  | 最高压力0.80  额定压力0.70报警压力0.62  闭锁压力0.60 | |
| 23 | B | 0.75 |  |
| 24 | C | 0.74 |  |
| 25 | B3Q2开关  （HPL550TB2）  有电阻有电容 | A | 0.73 |  | 最高压力0.80  额定压力0.70报警压力0.62  闭锁压力0.60 | |
| 26 | B | 0.73 |  |
| 27 | C | 0.71 |  |
| 28 | B4Q1开关  (HPL550TB2)  有电阻有电容 | A | 0.7 |  | 最高压力0.80  额定压力0.70报警压力0.62  闭锁压力0.60 | |
| 29 | B | 0.7 |  |
| 30 | C | 0.71 |  |
| 31 | B4Q3开关  （HPL550TB2）  有电阻有电容 | A | 0.72 |  | 最高压力0.80  额定压力0.70报警压力0.62  闭锁压力0.60 | |
| 32 | B | 0.72 |  |
| 33 | C | 0.73 |  |
| 34 | B4Q2开关  （HPL550TB2）  有电阻有电容 | A | 0.73 |  | 最高压力0.80  额定压力0.70报警压力0.62  闭锁压力0.60 | |
| 35 | B | 0.73 |  |
| 36 | C | 0.73 |  |
| 37 | B5Q1开关  （HPL550TB2）  有电阻有电容 | A | 0.71 |  | 最高压力0.90  额定压力0.80  报警压力0.72  闭锁压力0.70 | |
| 38 | B | 0.71 |  |
| 39 | C | 0.72 |  |
| 40 | B5Q3开关  (HPL550TB2)  有电阻有电容 | A | 0.73 |  | 最高压力0.80  额定压力0.70报警压力0.62  闭锁压力0.60 | |
| 41 | B | 0.73 |  |
| 42 | C | 0.75 |  |
| 43 | B5Q2开关  （HPL550B2-WC）  无电阻无电容 | A | 0.83 |  | 最高压力0.90  额定压力0.80  报警压力0.72  闭锁压力0.70 | |
| 44 | B | 0.84 |  |
| 45 | C | 0.83 |  |
| 46 | B6Q1开关  （HPL550TB2）  有电阻有电容 | A | 0.71 |  | 最高压力0.90  额定压力0.80  报警压力0.72  闭锁压力0.70 | |
| 47 | B | 0.71 |  |
| 48 | C | 0.71 |  |
| 49 | B6Q3开关  (HPL550TB2)  有电阻有电容 | A | 0.72 |  | 最高压力0.80  额定压力0.70报警压力0.62  闭锁压力0.60 | |
| 50 | B | 0.73 |  |
| 51 | C | 0.75 |  |
| 52 | B6Q2开关  （HPL550B2-WC）  无电阻无电容 | A | 0.82 |  | 最高压力0.90  额定压力0.80  报警压力0.72  闭锁压力0.70 | |
| 53 | B | 0.84 |  |
| 54 | C | 0.83 |  |
| 55 | B7Q1开关  （HPL550B2-WC）  无电阻无电容 | A | 0.82 |  | 最高压力0.90  额定压力0.80  报警压力0.72  闭锁压力0.70 | |
| 56 | B | 0.82 |  |
| 57 | C | 0.82 |  |
| 58 | B7Q2开关  （HPL550B2-WC）  无电阻无电容 | A | 0.82 |  | 最高压力0.90  额定压力0.80  报警压力0.72  闭锁压力0.70 | |
| 59 | B | 0.82 |  |
| 60 | C | 0.83 |  |
| 备注：滤波器、站用变为WC型，其余为TB2型 | | | | | |

记录人（Recorder）： 值班负责人（In Charge）：