拉合尔换流站交流滤波器场SF6气体压力记录

ACF Yard SF6 Pressure

日期（Date）： 2021 年y 04 月m 14 日d 环境温度（TEMP）： 31 ℃ 运检（Team）： 2 值

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号**  **NO.** | **开关名称**  **CB** | **相别**  **Phase** | **上次读数（MPa）**  **Last Time** | **本次读数（MPa）**  **This Time** | **备注**  **Others** |
| 1 | F1B1Q1开关 | A | 0.85 | 0.86 |  |
| 2 | B | 0.87 | 0.87 |  |
| 3 | C | 0.87 | 0.87 |  |
| 4 | F1B2Q1开关 | A | 0.845 | 0.86 |  |
| 5 | B | 0.86 | 0.86 |  |
| 6 | C | 0.86 | 0.86 |  |
| 7 | F1B3Q1开关 | A | 0.86 | 0.86 |  |
| 8 | B | 0.86 | 0.86 |  |
| 9 | C | 0.86 | 0.85 |  |
| 10 | F1B4Q1开关 | A | 0.87 | 0.87 |  |
| 11 | B | 0.86 | 0.87 |  |
| 12 | C | 0.87 | 0.87 |  |
| 13 | F2B1Q1开关 | A | 0.86 | 0.86 |  |
| 14 | B | 0.86 | 0.86 |  |
| 15 | C | 0.86 | 0.86 |  |
| 16 | F2B2Q1开关 | A | 0.86 | 0.86 |  |
| 17 | B | 0.86 | 0.86 |  |
| 18 | C | 0.86 | 0.86 |  |
| 19 | F2B3Q1开关 | A | 0.87 | 0.86 |  |
| 20 | B | 0.86 | 0.86 |  |
| 21 | C | 0.86 | 0.87 |  |
| 22 | F2B4Q1开关 | A | 0.86 | 0.86 |  |
| 23 | B | 0.86 | 0.86 |  |
| 24 | C | 0.86 | 0.86 |  |
| 25 | F3B1Q1开关 | A | 0.86 | 0.86 |  |
| 26 | B | 0.85 | 0.86 |  |
| 27 | C | 0.86 | 0.86 |  |
| 28 | F3B2Q1开关 | A | 0.86 | 0.86 |  |
| 29 | B | 0.85 | 0.86 |  |
| 30 | C | 0.86 | 0.87 |  |
| 31 | F3B3Q1开关 | A | 0.86 | 0.86 |  |
| 32 | B | 0.85 | 0.86 |  |
| 33 | C | 0.87 | 0.87 |  |
| 34 | F3B4Q1开关 | A | 0.85 | 0.87 |  |
| 35 | B | 0.86 | 0.86 |  |
| 36 | C | 0.86 | 0.86 |  |
| 37 | F4B1Q1开关 | A | 0.86 | 0.87 |  |
| 38 | B | 0.86 | 0.87 |  |
| 39 | C | 0.87 | 0.87 |  |
| 40 | F4B2Q1开关 | A | 0.86 | 0.87 |  |
| 41 | B | 0.86 | 0.87 |  |
| 42 | C | 0.87 | 0.87 |  |
| 43 | F4B3Q1开关 | A | 0.86 | 0.87 |  |
| 44 | B | 0.86 | 0.87 |  |
| 45 | C | 0.86 | 0.87 |  |
| 46 | F4B4Q1开关 | A | 0.87 | 0.87 |  |
| 47 | B | 0.86 | 0.86 |  |
| 48 | C | 0.87 | 0.87 |  |
| 备注：滤波器场小组开关为HPL550B2型，带均压电容无合闸电阻，最高压力0.90MPa，额定压力0.85MPa，报警压力0.77MPa，闭锁压力0.75MPa | | | | | |

记录人（Recorder）： 值班负责人（In Charge）：