拉合尔换流站直流场SF6气体压力记录

DC Yard SF6 Pressure

日期（Date）： 年y 月m 日d 环境温度（TEMP）： ℃ 运检（Team）： 值

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称**  **Device** | **WN1Q1** | | | **WN2Q1** | | | **WGQ1** | **WGQ10** |
| 上次SF6压力（MPa）  Pressure Last Time |  | | |  | | |  |  |
| 本次SF6压（MPa）  Pressure This Time |  | | |  | | |  |  |
| **设备名称**  **Device** | **极Ⅰ极母线**  **直流分压器 =P1-WP-U1** | | | **极Ⅰ中性线 直流分压器=P1-WN-U1** | | | **备注** | |
| 东  （East） | 西  （West） | 南  (South) | 北  (North) | 西  （West） | 南  (South) |  | |
| 上次SF6压力（MPa）  Pressure Last Time |  |  |  |  |  |  |  | |
| 本次SF6压（MPa）  Pressure This Time |  |  |  |  |  |  |  | |
| **设备名称**  **Device** | **极Ⅱ极母线**  **直流分压器 =P2-WP-U1** | | | **极Ⅱ中性线**  **直流分压器=P2-WN-U1** | | | **备注** | |
| 东  （East） | 西  （West） | 北  (North) | 北  (North) | 西  （West） | 南  (South) |  | |
| 上次SF6压力（MPa）  Pressure Last Time |  |  |  |  |  |  |  | |
| 本次SF6压（MPa）  Pressure This Time |  |  |  |  |  |  |  | |

记录人（Recorder）： 值班负责人（In Charge）：