拉合尔换流站换流变及站用变铁芯夹件电流记录Transformer Core And Clamp Record

日期（Date）： 年y 月m 日d 环境温度（TEMP）： ℃ 运检（Team）： 值

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **极Ⅰ换流变**  **TP-P1** | **现场测量（mA）Scene** | |
| **铁芯电流Core** | **夹件电流Clamp** |
| YY A相 | 0.177 | 0.068 |
| YY B相 | 0.181 | 0.069 |
| YY C相 | 0.117 | 0.070 |
| YD A相 | 0.066 | 0.244 |
| YD B相 | 0.067 | 0.238 |
| YD C相 | 0.068 | 0.226 |
| **极Ⅱ换流变**  **TP-P2** | **现场测量（mA）Scene** | |
| **铁芯电流Core** | **夹件电流Clamp** |
| YY A相 | 0.179 | 0.070 |
| YY B相 | 0.181 | 0.067 |
| YY C相 | 0.192 | 0.065 |
| YD A相 | 0.065 | 0.246 |
| YD B相 | 0.067 | 0.239 |
| YD C相 | 0.064 | 0.240 |
| **500kV站用变** | **现场测量（mA）Scene** | |
| **铁芯电流Core** | **夹件电流Clamp** |
| 500kV T-3站用变 | 0.7 | 6.6 |
| 500kV T-4站用变 | 0.7 | 6.6 |
| **132kV站用变** | **现场测量（mA）Scene** | |
| **铁芯电流Core** | **夹件电流Clamp** |
| 132kV T-7站用变 | 0.2 | 1.0 |

记录人（Recorder）：Ahmad& Abdullah 值班负责人（In Charge）：