拉合尔换流站换流变及站用变铁芯夹件电流记录Transformer Core And Clamp Record

日期（Date）： 2021 年y 05月m 17 日d 环境温度（TEMP）： 37 ℃ 运检（Team）： 01 值

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **极Ⅰ换流变**  **TP-P1** | **现场测量（mA）Scene** | |
| **铁芯电流Core** | **夹件电流Clamp** |
| YY A相 | 101.4 | 31.6 |
| YY B相 | 101.2 | 31.9 |
| YY C相 | 102.0 | 31.8 |
| YD A相 | 21.9 | 95.6 |
| YD B相 | 22.6  22.6 | 94.3 |
| YD C相 | 22.4 | 95.0 |
| **极Ⅱ换流变**  **TP-P2** | **现场测量（mA）Scene** | |
| **铁芯电流Core** | **夹件电流Clamp** |
| YY A相 | 101.0 | 31.5 |
| YY B相 | 100.9 | 31.1 |
| YY C相 | 104.6 | 31.2 |
| YD A相 | 22.3 | 95.5 |
| YD B相 | 22.4 | 95.0 |
| YD C相 | 22.1 | 94.0 |
| **500kV站用变** | **现场测量（mA）Scene** | |
| **铁芯电流Core** | **夹件电流Clamp** |
| 500kV T-3站用变 | 0.8 | 6.0 |
| 500kV T-4站用变 | 0.6 | 6.4 |
| **132kV站用变** | **现场测量（mA）Scene** | |
| **铁芯电流Core** | **夹件电流Clamp** |
| 132kV T-7站用变 | 0.1 | 1.0 |

记录人（Recorder）： Asad，Ahamad，ABdula 值班负责人（In Charge）：