拉合尔换流站换流变铁芯夹件电流记录

Transformer Core And Clamp Record

日期（Date）： 2021年y 07月m 17日d 环境温度（TEMP）： 37 ℃ 运检（Team）： 2 值

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **极Ⅰ换流变**  **TP-P1** | **现场测量（mA）Scene** | | | |
| **铁芯电流Core** | | **夹件电流Clamp** | |
| **全电流total current** | **工频电流50HZ current** | **全电流total current** | **工频电流50HZ current** |
| YY A相 | 248 | 74 | 159 | 30 |
| YY B相 | 260 | 75 | 157 | 31 |
| YY C相 | 249 | 78 | 145 | 28 |
| YD A相 | 328 | 73.1 | 155.3 | 22.1 |
| YD B相 | 323 | 71 | 159 | 23 |
| YD C相 | 318 | 72 | 157 | 23 |
| **极Ⅱ换流变**  **TP-P2** | **现场测量（mA）Scene** | | | |
| **铁芯电流Core** | | **夹件电流Clamp** | |
| **全电流total current** | **工频电流50HZ current** | **全电流total current** | **工频电流50HZ current** |
| YY A相 | 258 | 75.1 | 166.6 | 30.2 |
| YY B相 | 274 | 78.1 | 164 | 29.1 |
| YY C相 | 286 | 80.8 | 170.2 | 30.9 |
| YD A相 | 333 | 73.8 | 160.1 | 23.4 |
| YD B相 | 326 | 71.7 | 159.3 | 23.1 |
| YD C相 | 335 | 71.3 | 156.5 | 22.6 |
| **站用变** | **现场测量（mA）Scene** | | | |
| **铁芯电流Core** | | **夹件电流Clamp** | |
| **全电流total current** | **工频电流50HZ current** | **全电流total current** | **工频电流50HZ current** |
| 500kV T3站用变 | 0.6 | 0.4 | 8.1 | 7.6 |
| 500kV T4站用变 | 0.6 | 0.4 | 8.2 | 7.9 |
| 132kV T7站用变 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 |

记录人（Recorder）： Abu Bakar/赵桂鑫 值班负责人（In Charge）： 殷丕盛