拉合尔换流站换流变铁芯夹件电流记录

Transformer Core And Clamp Record

日期（Date）： 2021年y 06月m 17 日d 环境温度（TEMP）：39℃ 运检（Team）：2值

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **极Ⅰ换流变**  **TP-P1** | **现场测量（mA）Scene** | | | |
| **铁芯电流Core** | | **夹件电流Clamp** | |
| **全电流total current** | **工频电流50HZ current** | **全电流total current** | **工频电流50HZ current** |
| YY A相 | 130.5 | 70 | 73.2 | 28 |
| YY B相 | 131.1  3 | 70.3 | 71.8 | 28.4 |
| YY C相 | 130.5 | 70 | 73.2 | 28 |
| YD A相 | 167.9 | 67.8 | 70.2 | 20.3 |
| YD B相 | 162.7 | 65.6 | 74.1 | 20.9 |
| YD C相 | 165.6 | 65.1 | 75.1 | 20.6 |
| **极Ⅱ换流变**  **TP-P2** | **现场测量（mA）Scene** | | | |
| **铁芯电流Core** | | **夹件电流Clamp** | |
| **全电流total current** | **工频电流50HZ current** | **全电流total current** | **工频电流50HZ current** |
| YY A相 | 130.1 | 69.7 | 73.3 | 27.7 |
| YY B相 | 129.2 | 69.5 | 70.1 | 27.3 |
| YY C相 | 134.2 | 72.4 | 70.1 | 27.5 |
| YD A相 | 169.3 | 67.2 | 70.6 | 20.6 |
| YD B相 | 163.4 | 66.8 | 72.6 | 20.8 |
| YD C相 | 169.9 | 65.9 | 71.0 | 20.4 |

记录人（Recorder）：Abu Bakar & Ehzaz 值班负责人（In Charge）：