|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 缺陷描述 | 跟踪人 | 备注 |
| 2021.06.08 | 3号继电器室直流充电屏一最上边充电机发热，温度：67.5，其他温度50 |  |  |
| 2021.06.09 | 3号继电器室直流充电屏一最上边充电机发热，温度：73.3，其他温度48.3 | 赵桂鑫 |  |
| 2021.06.08 | H4Q1开关计数器动作次数：144 |  |  |
| 2021.06.09 | H4Q1开关计数器动作次数：144 | 殷丕盛 |  |
| 2021.06.08 | 极1阀冷工业补水管道压力：1.0Mpa  极2阀冷工业补水管道压力：0.79Mpa |  |  |
| 2021.06.09 | 极1阀冷工业补水管道压力：0.7Mpa  极2阀冷工业补水管道压力：0.4Mpa | 殷丕盛 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |