# 双极大负荷调试数据记录表

日期： 记录人： 试验项目： 是否有冷却冗余：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bipole Power (MW) | 时间  TIME | 极一 功率POLE1  POWER（MW） | 极二 功率  POLE2  POWER（MW） | 极一 电压POLE1  VOLTAGE（V） | 极一 电流POLE1  CURRENT（A） | 极二 电压POLE2  VOLTAGE（V） | 极二 电流POLE2  CURRENT（A） | 冷却水进阀温度INLET VALVE（℃）  Pole 1 | 冷却水出阀温度OUTLET VALVE（℃)  Pole 1 | 冷却水进阀温度INLET VALVE（℃）  Pole 2 | 冷却水进阀温度OUTLET VALVE（℃）  Pole 2 | 站用电负荷  STATION POWER（kW） | 交流滤波器投入组数 AC FLITER | 环境 湿度HUMIDITY（%） |
| 800 | 5:40 | 386 | 392 | 653.2 | 593 | -653.8 | 597.7 | 34.9 | 37.19 | 34.4 | 36.8 | 1791 | 33,44 | 91.6 |
| 1000 | 6:06 | 485 | 488 | 651.7 | 749 | -653.2 | 750.1 | 34.9 | 37.3 | 34.5 | 37.1 | 1817 | 14,33,44 | 91.3 |
| 1200 | 6:22 | 584 | 590 | 657.6 | 892.2 | -655.9 | 896 | 35.2 | 38.1 | 34.8 | 37.7 | 1697 | 14,33,34,44 | 90.59 |
| 1400 | 6:40 | 683 | 689 | 653.4 | 1048 | -655.1 | 1052.7 | 35.7 | 38.6 | 35.2 | 38.4 | 1660 | 14,33,34,44 | 87.19 |
| 1600 | 6:55 | 781 | 786 | 653.7 | 1200.4 | -653 | 1203.4 | 35.89 | 39.2 | 35.6 | 39.0 | 1654 | 13,14,44,33,34 | 86.69 |
| 1800 | 7:08 | 880 | 885 | 657.3 | 1343.7 | -657.3 | 1347.8 | 36.1 | 39.9 | 35.89 | 39.79 | 1733 | 13,14,34,23,33,44 | 86 |
| 2000 | 7:26 | 978 | 983 | 649.7 | 1507.2 | -649.2 | 1511.9 | 36.3 | 40.3 | 36.2 | 40.4 | 1715 | 13,14,23,34,33,44,24 | 86.9 |
| 2000 | 7:55 | 978 | 983 | 653 | 1500.8 | -653.2 | 1505.2 | 36.4 | 40.7 | 36.3 | 40.8 | 1761 | 13,14,33,23,24,34,44 | 86.1 |
| 2200 | 8:09 | 1075 | 1080 | 650.7 | 1655.2 | -651 | 1659.6 | 36.3 | 40.7 | 36.2 | 40.8 | 1776 | 13,23,33,14,24,34,43,44 | 86.5 |
| 2200 | 8:24 | 1076 | 1080 | 647 | 1668.5 | -647.8 | 1672.2 | 36.6 | 41.2 | 36.5 | 41.3 | 1782 | 13,14,23,24,33,34,43,44 | 86.1 |
| 2400 | 8:49 | 1173 | 1177 | 651 | 1807.9 | -650.1 | 1811.6 | 36.69 | 41.60 | 36.6 | 41.39 | 1795 | 13,14,21,22,23,24,33,34,43,44 | 82.2 |
| 2400 | 9:12 | 1174 | 1177 | 651.1 | 1806.8 | -650.4 | 1810.6 | 37.1 | 42.1 | 36.9 | 42 | 1808 | 11,13,14,21,22,23,24,33,34,43,44 | 80.5 |
| 2400 | 9:27 | 1174 | 1177 | 651.4 | 1805.5 | -651.4 | 1808.1 | 37.1 | 42.2 | 37 | 42.1 | 1791 | 11,13,14,21,22,23,24,33,34,43,44 | 80 |
| 2600 | 9:35 | 1270 | 1273 | 646.3 | 1977.5 | -644.2 | 1981.8 | 37.1 | 42.3 | 37 | 42.3 | 1828 | 11,12,13,14,21,22,23,24,32,33,43,44 | 80.19 |
| 2800 | 9:53 | 1366 | 1369 | 647.8 | 2117.3 | -645.3 | 2120.9 | 37.5 | 42.9 | 37.4 | 42.9 | 1886 | 11,12,13,14,21,22,23,24,31,33,34,43,44 | 78.09 |
| 3000 | 10:12 | 1464 | 1468 | 647 | 2270.3 | -643.9 | 2273.4 | 37.8 | 43.6 | 37.8 | 43.8 | 1874 | 11,12,13,14,22,23,24,31,32,33,34,43,44 | 75.3 |
| 3000 | 10:27 | 1464 | 1468 | 644.9 | 2277.9 | -641.9 | 2282.3 | 38.1 | 44.2 | 38.1 | 44.3 | 1829 | 11,12,13,14,22,23,24,31,32,33,34,43,44 | 74.4 |
| 3000 | 10:42 | 1464 | 1467 | 646.7 | 2271.6 | -646.9 | 2274.9 | 38.3 | 44.2 | 38.3 | 44.4 | 1851 | 11,12,13,14,22,23,24,31,32,33,34,43,44 | 72.89 |
| 3000 | 10:57 | 1464 | 1468 | 645.3 | 2272.9 | -647.8 | 2277.1 | 38.3 | 44.4 | 38.4 | 44.4 | 1857 | 11,12,13,14,22,23,24,31,32,33,34,43,44 | 70.10 |
| 3000 | 11:12 | 1465 | 1468 | 649.1 | 2264.7 | -647.1 | 2269.5 | 38.49 | 44.49 | 38.49 | 44.7 | 1878 | 11,12,13,14,22,23,24,31,32,33,34,41,43,44 | 70.79 |
| 3000 | 11:27 | 1464 | 1468 | 644.1 | 2271.4 | -646.1 | 2277.5 | 38.6 | 44.8 | 38.6 | 44.8 | 1853 | 11,12,13,14,22,23,24,31,32,33,34,41,43,44 | 70 |
| 3000 | 11:42 | 1464 | 1467 | 647 | 2273.8 | -644.9 | 2277.5 | 38.60 | 44.80 | 38.7 | 44.80 | 1904 | 11,12,13,14,22,23,24,31,32,33,34,41,43,44 | 68.3 |
| 3000 | 11:57 | 1464 | 1468 | 646.7 | 2274.3 | -641.2 | 2278.6 | 38.79 | 44.9 | 38.79 | 44.9 | 2017 | 11,12,13,14,22,23,24,31,32,33,34,41,43,44 | 65.8 |
| 3000 | 12:12 | 1464 | 1468 | 645.1 | 2272.3 | -645.2 | 2276.8 | 38.79 | 44.9 | 38.79 | 45.01 | 1991 | 11,12,13,14,22,23,24,31,32,33,34,41,43,44 | 67.2 |
| 3000 | 12:27 | 1464 | 1467 | 647.1 | 2272.5 | -647.1 | 2277.1 | 38.79 | 44.9 | 38.79 | 44.9 | 1997 | 11,12,13,14,22,23,24,31,32,33,34,41,43,44 | 69.9 |
| 3000 | 12:42 | 1465 | 1468 | 646.9 | 2270.7 | -649 | 2275.1 | 38.79 | 44.9 | 38.79 | 44.90 | 1997 | 11,12,13,14,22,23,24,31,32,33,34,41,43,44 | 69.9 |
| 3000 | 12:57 | 1465 | 1468 | 648.4 | 2262.5 | -649.4 | 2266.6 | 35.10 | 41.2 | 35.20 | 41.50 | 2469 | 11,12,13,14,22,23,24,31,32,33,34,41,43,44 | 69.40 |
| 3000 | 13:12 | 1464 | 1468 | 643.9 | 2282.3 | -642 | 2286.6 | 34.9 | 41.09 | 35.10 | 41.39 | 2469 | 11,12,13,14,22,23,24,31,32,33,34,41,43,44 | 68.80 |
| 3000 | 13:27 | 1464 | 1467 | 649.2 | 2262.9 | -648.1 | 2267.0 | 34 | 40.50 | 34.4 | 40.8 | 2298 | 11,12,13,14,22,23,24,31,32,33,34,41,43,44 | 74 |
| 3000 | 13:42 | 1464 | 1467 | 642.9 | 2278.4 | -641.4 | 2282.1 | 33.4 | 39.9 | 33.80 | 40.30 | 2245 | 11,12,13,14,22,23,24,31,32,33,34,41,43,44 | 78.09 |
| 3000 | 13:57 | 1465 | 1468 | 650.9 | 2261.2 | -647.9 | 2265.1 | 32.90 | 39.29 | 33.20 | 39.70 | 2232 | 11,12,13,14,22,23,24,31,32,33,34,41,43,44 | 75.80 |
| 2600 | 14:12 | 1271 | 1273 | 645.3 | 1977.3 | -642.8 | 1977.2 | 32.2 | 38.20 | 32.50 | 38.60 | 2212 | 11,12,13,14,21,22,23,24,32,33,43,44 | 74.40 |
| 2200 | 14:30 | 1077 | 1080 | 649.9 | 1665 | -650.9 | 1666.3 | 31.6 | 36.6 | 31.80 | 37.10 | 2204 | 13,14,23,24,33,34,43,44 | 71.2 |
| 2000 | 14:45 | 980 | 984 | 648.2 | 1513.7 | -648.8 | 1517.2 | 31.40 | 36.20 | 31.60 | 36.40 | 2216 | 13,14,33,23,24,34,44 | 72.8 |
| 1600 | 14:59 | 784 | 788 | 650.9 | 1207.5 | -649.8 | 1210.0 | 31.30 | 35.20 | 31.3 | 35.50 | 2197 | 13,14,44,33,34 | 77.4 |
| 1200 | 15:15 | 589 | 593 | 653.9 | 903.6 | -652.5 | 906 | 31.30 | 34.50 | 31.20 | 34.59 | 2189 | 14,33,34,44 | 71.20 |
| 1000 | 15:30 | 489 | 494 | 657.3 | 746.4 | -657.5 | 748.1 | 31.30 | 34.4 | 31.20 | 34.40 | 2201 | 13,14,23,24,34,43 | 68.99 |
| 1000 | 15:45 | 489 | 493 | 659 | 745.3 | -658.5 | 747 | 31.20 | 34.09 | 31.20 | 34.20 | 1569 | 13,14,23,24,34,43 | 60.6 |
| 1000 | 16:00 | 489 | 494 | 657.3 | 746.6 | -656.8 | 749.2 | 31.20 | 34 | 31.20 | 34 | 1630 | 13,14,23,24,34,43 | 59 |
| 1000 | 16:15 | 490 | 494 | 655.2 | 749.5 | -655.2 | 750.8 | 31.10 | 34 | 31.20 | 34.09 | 1591 | 13,14,23,24,34,43 | 57.9 |
| 1268 | 16:30 | 632 | 636 | 655.1 | 968.5 | -655 | 971.3 | 31.10 | 34.09 | 31.20 | 34.20 | 1638 | 13,23,24,34,43,44 | 56.70 |
| 800 | 16:45 | 391 | 396 | 658 | 597.3 | -657.5 | 599.2 | 31.20 | 34 | 31.20 | 34.30 | 1685 | 23,24,33,43,44 | 59 |
| 1000 | 17:00 | 489 | 493 | 654.3 | 749 | -655.6 | 751.8 | 31 | 33.60 | 31.10 | 33.90 | 1694 | 23,24,33,43,44 | 61.10 |
| 1000 | 17:15 | 489 | 490 | 654.4 | 749.4 | -657.1 | 748.8 | 31 | 33.90 | 31.10 | 34 | 1715 | 23,24,33,43,44 | 66.09 |
|  | 17:30 | 390 | 395 | 656.8 | 594.6 | -656.1 | 596.8 | 30.90 | 33.50 | 31.10 | 33.60 | 1287 | 23,24,33,43,44 | 61.5 |
| 400 | 17:45 | 192 | 196 | 654.1 | 294 | -653.7 | 296.1 | 30.69 | 32.70 | 30.80 | 32.79 | 1657 | 33,43,44 | 61.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |