## Sheet1
拉合尔极Ⅱ换流站换流变温度、油位跟踪记录表（PoleⅡ Transformer TEMP And Oil Level Record）
项目Content 日期（Date） | 极ⅡY/Y换流变TFY-P2 A相 | [11 empty] | 极ⅡY/Y换流变TFY-P2 B相 | [11 empty] | 极ⅡY/Y换流变TFY-P2 C相 | [11 empty] | 极ⅡY/D换流变TFD-P2 A相 | [11 empty] | 极ⅡY/D换流变TFD-P2 B相 | [11 empty] | 极ⅡY/D换流变TFD-P2 C相 | [11 empty] | 660kV穿墙套管压力（bar） U2P Gas Pressure | 阀侧套管SF6压力（kPA） Valve Casing Gas Pressure | [11 empty] | 负荷/MW Load | 环境温度（℃） TEMP | 抄录人 Recorder | 日对比 Normal
| OWS工作站（℃） |  |  | PLC柜（℃） |  |  | 现场表计Meter（℃） |  |  | 油位（%）Oil Level |  | 冷却器 投入组数 Cooler | OWS工作站（℃） |  |  | PLC柜（℃） |  |  | 现场表计Meter（℃） |  |  | 油位（%）Oil Level |  | 冷却器 投入组数 Cooler | OWS工作站（℃） |  |  | PLC柜（℃） |  |  | 现场表计Meter（℃） |  |  | 油位（%）Oil Level |  | 冷却器 投入组数 Cooler | OWS工作站（℃） |  |  | PLC柜（℃） |  |  | 现场表计Meter（℃） |  |  | 油位（%）Oil Level |  | 冷却器 投入组数 Cooler | OWS工作站（℃） |  |  | PLC柜（℃） |  |  | 现场表计Meter（℃） |  |  | 油位（%）Oil Level |  | 冷却器 投入组数 Cooler | OWS工作站（℃） |  |  | PLC柜（℃） |  |  | 现场表计Meter（℃） |  |  | 油位（%）Oil Level |  | 冷却器 投入组数 Cooler
| 绕温 Wingding | 顶部油温1 TOP Oil 1 | 顶部油温2 TOP Oil 2 | 绕温 Wingding | 顶部油温1 TOP Oil 1 | 顶部油温2 TOP Oil 2 | 绕温 Wingding | 顶部油温1 TOP Oil 1 | 顶部油温2 TOP Oil 2 | 本体 Noumenon | 有载 Tap Switch |  | 绕温 Wingding | 顶部油温1 TOP Oil 1 | 顶部油温2 TOP Oil 2 | 绕温 Wingding | 顶部油温1 TOP Oil 1 | 顶部油温2 TOP Oil 2 | 绕温 Wingding | 顶部油温1 TOP Oil 1 | 顶部油温2 TOP Oil 2 | 本体 Noumenon | 有载 Tap Switch |  | 绕温 Wingding | 顶部油温1 TOP Oil 1 | 顶部油温2 TOP Oil 2 | 绕温 Wingding | 顶部油温1 TOP Oil 1 | 顶部油温2 TOP Oil 2 | 绕温 Wingding | 顶部油温1 TOP Oil 1 | 顶部油温2 TOP Oil 2 | 本体 Noumenon | 有载 Tap Switch |  | 绕温 Wingding | 顶部油温1 TOP Oil 1 | 顶部油温2 TOP Oil 2 | 绕温 Wingding | 顶部油温1 TOP Oil 1 | 顶部油温2 TOP Oil 2 | 绕温 Wingding | 顶部油温1 TOP Oil 1 | 顶部油温2 TOP Oil 2 | 本体 Noumenon | 有载 Tap Switch |  | 绕温 Wingding | 顶部油温1 TOP Oil 1 | 顶部油温2 TOP Oil 2 | 绕温 Wingding | 顶部油温1 TOP Oil 1 | 顶部油温2 TOP Oil 2 | 绕温 Wingding | 顶部油温1 TOP Oil 1 | 顶部油温2 TOP Oil 2 | 本体 Noumenon | 有载 Tap Switch |  | 绕温 Wingding | 顶部油温1 TOP Oil 1 | 顶部油温2 TOP Oil 2 | 绕温 Wingding | 顶部油温1 TOP Oil 1 | 顶部油温2 TOP Oil 2 | 绕温 Wingding | 顶部油温1 TOP Oil 1 | 顶部油温2 TOP Oil 2 | 本体 Noumenon | 有载 Tap Switch |  | 后台 | TFY-P2 C相a | TFY-P2 C相b | TFY-P2 B相a | TFY-P2 B相b | TFY-P2 A相a | TFY-P2 A相b | TFD-P2 A相a | TFD-P2 A相b | TFD-P2 B相a | TFD-P2 B相b | TFD-P2 C相a | TFD-P2 C相b
2020.08.01
2020.11.27 | [72 empty] | 0.602 | 0.357 | 0.359 | 0.36 | 0.362 | 0.342 | 0.327 | 0.363 | 0.366 | 0.358 | 0.352 | 0.345 | 0.352 | 0 | 18 | 战忠洋 | 正常
2020.12.12 | [72 empty] | 0.607 | 0.353 | 0.369 | 0.353 | 0.356 | 0.363 | 0.362 | 0.359 | 0.365 | 0.346 | 0.353 | 0.345 | 0.344 | 0 | 18 | 郭庆帅 | 正常
2020.12.18 | [72 empty] | 0.599 | 0.37 | 0.375 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 18 | 罗鑫 | 正常
[73 empty] | 0.598 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 9.5 | 肖喜鹏 | 正常
2020.12.25 | 10.9 | 11.2 | 10.9 | 11.25 | 11.53 | 11.57 | 10 | 9.5 | 9.1 | 44.5 | 42.7 | 0 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 11.25 | 11.6 | 10.9 | 10.5 | 10 | 9.5 | 39.5 | 45.5 | 0 | 11.8 | 11.4 | 11.8 | 12.1 | 11.6 | 11.6 | 10.5 | 10 | 9.5 | 28.4 | 43.1 | 0 | 10.9 | 11.2 | 11.3 | 11.41 | 11.61 | 11.61 | 8.2 | 10 | 9.8 | 27.1 | 39.6 | 0 | 11.2 | 11.6 | 11.6 | 11.21 | 11.72 | 11.19 | 10.2 | 9.9 | 10 | 31.9 | 44 | 0 | 11.9 | 11.4 | 11.2 | 11.13 | 11.1 | 10.98 | 10 | 9.5 | 10 | 49 | 44 | 0 | 6.1 | 345 | 350 | 341 | 340 | 345 | 348 | 370 | 375 | 357 | 359 | 358 | 355 | 0 | 19.5 | 王腾 | 正常
2021.01.01 | 11.6 | 12.2 | 11.8 | 8.63 | 8.75 | 9.03 | 8 | 6 | 8 | 42.4 | 41.4 | 0 | 12 | 12.1 | 11.8 | 8.95 | 9.03 | 9.31 | 10 | 8 | 7 | 31.3 | 44.3 | 0 | 12.9 | 13.2 | 12.5 | 9.02 | 8.87 | 9.11 | 8 | 8 | 6 | 24.5 | 42.4 | 0 | 12.8 | 13.1 | 12.1 | 8.91 | 9.69 | 9.03 | 4 | 7 | 8 | 22.2 | 38.7 | 0 | 12.3 | 12.2 | 11.1 | 8.95 | 8.91 | 8.95 | 8 | 7 | 8 | 27.6 | 42.1 | 0 | 12.2 | 12 | 11.4 | 8.52 | 8.93 | 8.28 | 8 | 6 | 7 | 45.4 | 41.9 | 0 | 0.597 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.75 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.355 | 0 | 16 | 郭庆帅 | 正常
2021.01.15 | 9.1 | 9.1 | 9.6 | 9.14 | 9.61 | 9.65 | 8 | 8 | 7 | 43.3 | 41.4 | 0 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 9.22 | 9.38 | 9.65 | 9 | 8 | 7 | 32.7 | 44.6 | 0 | 9.6 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.14 | 9.11 | 8 | 8 | 7 | 25.3 | 42.5 | 0 | 8.6 | 9.1 | 9 | 8.56 | 9.11 | 9.03 | 4 | 7 | 7 | 22.5 | 38.4 | 0 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 9.22 | 9.5 | 8.56 | 9 | 8 | 8 | 28.7 | 42.9 | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.36 | 9.14 | 9.11 | 9 | 8 | 8 | 46.4 | 42.8 | 0 | 0.609 | 0.375 | 0.392 | 0.375 | 0.378 | 0.385 | 0.385 | 0.382 | 0.388 | 0.368 | 0.374 | 0.365 | 0.363 | 0 | 16 | Habib Ullah | 正常
2021.01.22 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.67 | 11.25 | 11.29 | 10 | 9.9 | 9.9 | 42.5 | 42.3 | 0 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 11.02 | 11.57 | 10 | 10 | 9.9 | 31 | 44.6 | 0 | 11.1 | 10.7 | 11 | 11.29 | 11.1 | 11.33 | 10 | 10 | 9.9 | 24.4 | 42.3 | 0 | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 10.6 | 10.98 | 11.33 | 6 | 10 | 10 | 24.1 | 39.4 | 0 | 10.6 | 11.1 | 10.7 | 10.7 | 11.1 | 10.6 | 10 | 9.9 | 10 | 30.5 | 43.4 | 0 | 10.6 | 11 | 11 | 10.9 | 10.79 | 10.94 | 10 | 10 | 9.9 | 45.7 | 42.8 | 0 | 0.602 | 0.36 | 0.345 | 0.344 | 0.346 | 0.35 | 0.35 | 0.375 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.345 | 0 | 11.5 | Ahmad Usman | 正常
2021.01.29 | 11.9 | 11.9 | 12.7 | 10.94 | 11.57 | 11.57 | 10 | 9.8 | 9.9 | 27.1 | 42.3 | 0 | 12.1 | 12.4 | 12.8 | 11.68 | 11.61 | 11.88 | 10.2 | 10 | 10 | 29 | 45.2 | 0 | 13 | 12.8 | 14.2 | 11.76 | 11.68 | 11.92 | 10.1 | 10 | 10 | 26.1 | 43 | 0 | 12.9 | 13.9 | 13.2 | 11.64 | 11.92 | 12.5 | 6.5 | 10 | 10 | 28.1 | 39.7 | 0 | 12.6 | 12.9 | 12.3 | 11.64 | 11.72 | 11.37 | 10.1 | 10 | 10 | 28.4 | 44 | 0 | 12.2 | 12.1 | 12 | 10.9 | 10.79 | 10.94 | 10 | 9.9 | 10 | 26 | 43.3 | 0 | 0.601 | 0.345 | 0.355 | 0.348 | 0.345 | 0.351 | 0.35 | 0.37 | 0.371 | 0.358 | 0.358 | 0.355 | 0.358 | 0 | 12 | Abdullah Rashid | 正常
2021.02.05 | 14 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.54 | 14.85 | 12.5 | 12 | 12.5 | 47.8 | 43 | 0 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 15 | 13 | 13 | 34.5 | 45.3 | 0 | 13.9 | 13.7 | 14.5 | 14.18 | 14.03 | 15.67 | 13 | 13 | 14 | 30.1 | 42.6 | 0 | 13.5 | 13.9 | 14.2 | 14.34 | 14.61 | 14.5 | 10 | 13.9 | 13 | 30.8 | 39.7 | 0 | 13.8 | 14 | 13.8 | 14.1 | 14.38 | 13.99 | 14 | 13 | 13 | 31.2 | 43.8 | 0 | 13.7 | 13.5 | 13.8 | 14.03 | 13.72 | 14.07 | 12.5 | 12.3 | 12.5 | 28.6 | 43 | 0 | 0.601 | 0.348 | 0.351 | 0.348 | 0.349 | 0.351 | 0.35 | 0.369 | 0.37 | 0.355 | 0.358 | 0.351 | 0.355 | 0 | 13.79 | Ahmad Usman | 正常
2021.02.12 | 17.5 | 17.9 | 18.4 | 14.92 | 15.12 | 16.22 | 14 | 13 | 14 | 27.8 | 43.4 | 0 | 17.2 | 17.5 | 18.4 | 14.92 | 14.77 | 16.25 | 15 | 14 | 14 | 34.7 | 45.5 | 0 | 19 | 20.1 | 19.1 | 15.04 | 14.89 | 15.98 | 14 | 14 | 14 | 30.2 | 48.1 | 0 | 19.5 | 19.7 | 17.9 | 14.92 | 15.12 | 15.08 | 10 | 14 | 14 | 31.3 | 40.1 | 0 | 19.1 | 19.2 | 16.6 | 15.08 | 15.24 | 14.57 | 14 | 14 | 14 | 24.1 | 44.3 | 0 | 18.9 | 18.6 | 16.7 | 14.88 | 14.57 | 14.61 | 14 | 14 | 14 | 28.6 | 43.4 | 0 | 0.59 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0 | 26 | Qasim | 正常
2021.02.19 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 14.65 | 14.81 | 14.77 | 13 | 12 | 13 | 29.1 | 43.7 | 0 | 14.8 | 15.1 | 15.4 | 14.65 | 14.81 | 15.04 | 15 | 13 | 12 | 35.7 | 45.8 | 0 | 15.4 | 14.9 | 15.2 | 14.73 | 14.57 | 14.89 | 14 | 13 | 13 | 32 | 43.6 | 0 | 14.6 | 15.1 | 15.1 | 14.34 | 14.54 | 14.81 | 10 | 13 | 12 | 31.4 | 40.4 | 0 | 15.4 | 15.5 | 14.6 | 15.04 | 14.94 | 14.65 | 15 | 13 | 13 | 24.6 | 44.6 | 0 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.57 | 14.26 | 14.34 | 14 | 13 | 13 | 30.2 | 43.7 | 0 | 0.606 | 0.36 | 0.35 | 0.345 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.371 | 0.36 | 0.359 | 0.358 | 0.355 | 0 | 18.5 | Ahmad Usman | 正常
2021.02.26 | 20.7 | 21.1 | 22.2 | 20.55 | 20.9 | 21.06 | 20 | 20 | 20 | 32.6 | 45.4 | 0 | 20.5 | 20.7 | 22 | 20.28 | 20.47 | 20.86 | 21 | 20 | 20 | 41 | 46.7 | 0 | 21.4 | 21.3 | 22.3 | 20.82 | 20.67 | 20.83 | 20 | 20 | 20 | 35 | 43.9 | 0 | 20.6 | 20.8 | 21.3 | 20.39 | 20.63 | 20.9 | 16 | 20 | 20 | 38.4 | 41.9 | 0 | 20.1 | 20.3 | 20 | 19.92 | 20.16 | 19.69 | 19 | 19 | 20 | 26.1 | 45.6 | 0 | 21 | 21.1 | 20.9 | 20.67 | 20.32 | 20.63 | 20 | 20 | 20 | 33.8 | 44.2 | 0 | 0.595 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 18 | Qasim | 正常
2021.03.05 | 28.8 | 38.4 | 28.4 | 28.8 | 28.4 | 8.4 | 28 | 28 | 30 | 37.5 | 47.3 | 1 | 29.1 | 28.6 | 27.9 | 29.1 | 28.6 | 27.9 | 28 | 28 | 30 | 47.5 | 48.1 | 1 | 28.6 | 26.9 | 27.4 | 28.6 | 28.9 | 27.4 | 29 | 28 | 30 | 40.2 | 46.2 | 1 | 28.4 | 28.5 | 30.7 | 28.4 | 28.5 | 30.7 | 24 | 28 | 30 | 43.5 | 43.3 | 1 | 28.4 | 28 | 30.9 | 28.4 | 28 | 30.9 | 28 | 28 | 28 | 30 | 47.1 | 1 | 29.7 | 29.8 | 30.6 | 29.7 | 29.8 | 30.6 | 28 | 28 | 24 | 37.6 | 45.8 | 1 | 0.594 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0 | 23 | Zubair Tufail | 正常
2021.03.14 | 34 | 34.2 | 34.5 | 31.49 | 32.23 | 32.08 | 31 | 31 | 31 | 41.1 | 48.2 | 0 | 34.4 | 34.2 | 34.7 | 31.53 | 31.57 | 32.47 | 32 | 32 | 32 | 51.6 | 49.9 | 0 | 34.8 | 34.8 | 34.3 | 32.15 | 31.84 | 31.76 | 31 | 31 | 31 | 43.4 | 46.3 | 0 | 34.3 | 34.8 | 33.5 | 31.61 | 31.76 | 32.19 | 27 | 32 | 32 | 46 | 44.4 | 0 | 34.2 | 33.9 | 32.6 | 31.1 | 36.06 | 31.02 | 30 | 30 | 31 | 32.7 | 47.6 | 0 | 34.3 | 34.3 | 32.8 | 31.45 | 31.26 | 31.73 | 31 | 31 | 23 | 40.5 | 46.8 | 0 | 0.594 | 0.3 | 0.35 | 0.348 | 0.348 | 0.33 | 0.345 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.345 | 0 | 22 | Habib Ullah | 正常
2021.03.19 | 29.4 | 29.4 | 28.9 | 29.1 | 29.3 | 29.1 | 30 | 30 | 30 | 45.6 | 44 | 0 | 29.2 | 29.1 | 29.8 | 31.1 | 31.06 | 31.02 | 31 | 31 | 32 | 33.4 | 48 | 0 | 31 | 31.1 | 31.2 | 28.7 | 28.76 | 29.5 | 38 | 28 | 32 | 39.8 | 46.7 | 0 | 28.7 | 29.1 | 29.4 | 28.9 | 29.7 | 29.8 | 29 | 29 | 29 | 40.2 | 47.9 | 0 | 31 | 31.1 | 30.9 | 29.3 | 29.5 | 30.2 | 30 | 29 | 30 | 51.1 | 49.2 | 0 | 28.8 | 28.8 | 28.9 | 29.9 | 29.8 | 30.01 | 29 | 29 | 30 | 43.9 | 47.2 | 0 | 0.594 | 0.34 | 0.35 | 0.347 | 0.348 | 0.35 | 0.347 | 0.355 | 0.36 | 0.341 | 0.345 | 0.34 | 0.341 | 0 | 24.6 | Ahmad Usman | 正常
2021.03.26 | 33.4 | 33.5 | 35.3 | 33.56 | 33.95 | 36.26 | 35 | 34 | 37 | 39 | 48 | 1 | 34.8 | 34.6 | 35.5 | 32.97 | 32.43 | 36.26 | 34 | 34 | 34 | 48 | 47 | 1 | 32.5 | 32.5 | 34.6 | 35.16 | 35.12 | 37 | 36 | 36 | 38 | 42 | 45 | 1 | 34.9 | 34.8 | 37 | 30.75 | 31.53 | 33.95 | 27 | 33 | 35 | 42 | 42 | 1 | 34.7 | 34.3 | 37.2 | 32.23 | 32.58 | 34.23 | 32 | 34 | 35 | 30 | 47 | 1 | 35.7 | 35.9 | 37.5 | 30.08 | 32.9 | 30.67 | 31 | 31 | 22 | 38 | 46 | 1 | 0.595 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.365 | 0.35 | 0.351 | 0.348 | 0.347 | 0 | 24 | Abdullah Rashid | 正常
2021.04.02 | 37.97 | 37.31 | 39.69 | 36.76 | 36.61 | 39.07 | 38 | 37 | 40 | 42.1 | 48 | 1 | 38.05 | 37.07 | 39.97 | 36.84 | 36.1 | 36.46 | 38 | 37 | 40 | 52 | 48.6 | 1 | 39.42 | 39.14 | 39.92 | 38.21 | 37.19 | 39.62 | 38 | 39 | 41 | 46 | 46.6 | 1 | 37.38 | 36.68 | 36.96 | 36 | 35 | 37 | 33 | 37 | 39 | 45.9 | 43.9 | 1 | 38.24 | 37.07 | 37.51 | 36.68 | 35.51 | 36.76 | 36 | 38 | 38 | 32.7 | 47.4 | 1 | 37.35 | 36.57 | 37.12 | 35.86 | 34.77 | 36.22 | 38 | 36 | 39 | 39.9 | 46.4 | 1 | 0.597 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | -390.3 | 22 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.03 | 41.3 | 42.5 | 43.3 | 41.33 | 42.47 | 42.62 | 43 | 42 | 42 | 40.7 | 47.5 | 0 | 41.7 | 42.5 | 43.4 | 41.61 | 41.49 | 43.05 | 42 | 42 | 44 | 50.9 | 48.5 | 0 | 42.7 | 43.3 | 42.2 | 42.66 | 43.33 | 42.23 | 42 | 44 | 43 | 45.5 | 45.4 | 0 | 41.6 | 42.5 | 43.3 | 41.02 | 41.57 | 41.22 | 38 | 42 | 42 | 44.8 | 43.8 | 0 | 41.9 | 41.8 | 43.1 | 41.96 | 41.61 | 40.96 | 41 | 42 | 40 | 44.8 | 46.8 | 0 | 42.7 | 43.3 | 42.2 | 40.51 | 40.28 | 40.83 | 42 | 42 | 42 | 39 | 45 | 0 | 0.593 | 0.35 | 0.348 | 0.354 | 0.35 | 0.345 | 0.36 | 0.354 | 0.35 | 0.355 | 0.354 | 0.35 | 0.35 | 0 | 28 | Ashraf | 正常
2021.04.04 | 29.65 | 30.51 | 31.41 | [9 empty] | 30.35 | 30.12 | 31.52 | [9 empty] | 30.04 | 29.65 | 31.26 | [9 empty] | 29.85 | 30.32 | 30.55 | [9 empty] | 29.69 | 29.65 | 30.79 | [9 empty] | 29.92 | 29.96 | 30.43 | [10 empty] | 0.368 | 0.366 | 0.358 | 0.36 | 0.358 | 0.373 | 0.363 | 0.369 | 0.35 | 0.356 | 0.348 | 0.347 |  |  | M.Usman, Adeel | 正常
2021.04.05 | 27.31 | 27.97 | 28.01 | [9 empty] | 27.97 | 27.62 | 28.09 | [9 empty] | 27.62 | 27.42 | 27.86 | [9 empty] | 27.62 | 27.42 | 27.86 | [9 empty] | 26.56 | 26.92 | 26.25 | [9 empty] | 27.62 | 26.8 | 27.66 | [10 empty] | 0.367 | 0.365 | 0.367 | 0.369 | 0.357 | 0.373 | 0.363 | 0.368 | 0.349 | 0.355 | 0.348 | 0.346 |  |  | M.Usman, Adeel | 正常
2021.04.06 | 26 | 26.4 | 26.3 | [8 empty] | 0 | 26 | 26.1 | 26.6 | [8 empty] | 0 | 26.6 | 26.4 | 25.7 | [8 empty] | 0 | 25.7 | 26 | 25.6 | [8 empty] | 0 | 26.7 | 26.5 | 25.8 | [8 empty] | 0 | 25.6 | 25.2 | 25.6 | [8 empty] | 0 | 0.592 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0 | 22.8 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.07 | 23.52 | 24.02 | 24.8 | [9 empty] | 23.28 | 23.56 | 23.79 | [9 empty] | 23.47 | 22.93 | 22.58 | [9 empty] | 22.74 | 23.01 | 22.66 | [9 empty] | 23.21 | 22.7 | 23.4 | [9 empty] | 22.5 | 22.34 | 22.78 | [10 empty] | 0.364 | 0.38 | 0.363 | 0.366 | 0.373 | 0.372 | 0.37 | 0.376 | 0.356 | 0.362 | 0.354 | 0.352 | 0 |  | M.Usman, Adeel | 正常
2021.04.08 | 23.2 | 23.6 | 25.4 | [8 empty] | 0 | 23.2 | 23.4 | 25.7 | [8 empty] | 0 | 23.47 | 23.4 | 25.4 | [8 empty] | 0 | 22.7 | 23.2 | 24.2 | [8 empty] | 0 | 23.6 | 23.8 | 23.6 | [8 empty] | 0 | 23.08 | 23.09 | 23.71 | [8 empty] | 0 | 0.592 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 22 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.09 | 23.8 | 24.3 | 26.1 | [8 empty] | 0 | 23.9 | 24.1 | 26.9 | [8 empty] | 0 | 24.6 | 24.4 | 26.6 | [8 empty] | 0 | 23.6 | 24 | 24.9 | [8 empty] | 0 | 24.5 | 24.5 | 24.9 | [8 empty] | 0 | 23.9 | 23.7 | 25 | [8 empty] | 0 | 0.591 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0 | 26.6 | Abu bakar | 正常
2021.04.10 | 24.2 | 24.9 | 26.3 | [8 empty] | 0 | 25.2 | 24.9 | 27.5 | [8 empty] | 0 | 24.8 | 24.7 | 26.6 | [8 empty] | 0 | 25.2 | 25.7 | 26.7 | [8 empty] | 0 | 25.2 | 25 | 25.2 | [8 empty] | 0 | 24.7 | 24.1 | 25.4 | [8 empty] | 0 | 0.586 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0 | 25.3 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.11 | 26.6 | 28.7 | 26.6 | [8 empty] | 0 | 26.7 | 29.2 | 26.6 | [8 empty] | 0 | 27.3 | 29 | 27 | [8 empty] | 0 | 26.9 | 27.9 | 26.7 | [8 empty] | 0 | 27.1 | 27 | 27.3 | [8 empty] | 0 | 26.7 | 27.4 | 26.8 | [8 empty] | 0 | 0.596 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0 | 29.2 | Abdullah Rashid | 正常
2021.04.13 | 27.8 | 27.9 | 30.4 | [8 empty] | 0 | 27.8 | 27.6 | 31 | [8 empty] | 0 | 28.5 | 28.5 | 30.9 | [8 empty] | 0 | 28.2 | 28.4 | 29.3 | [8 empty] | 0 | 28.7 | 28.8 | 28.5 | [8 empty] | 0 | 28.3 | 27.5 | 28.6 | [8 empty] | 0 | 0.589 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0 | 26 | Ashraf | 正常
2021.04.14 | 27.4 | 27.8 | 29.3 | [9 empty] | 27.4 | 27.6 | 29.3 | [9 empty] | 28.1 | 27.9 | 29.2 | [9 empty] | 27.2 | 27.8 | 28.5 | [9 empty] | 28 | 28.2 | 27.8 | [9 empty] | 27.7 | 27.5 | 28.3 | [10 empty] | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 |  |  | M.Usman | 正常
2021.04.15 | 36.6 | 36.5 | 36.4 | [8 empty] | 1 | 36.1 | 36.6 | 36.8 | [8 empty] | 1 | 37.9 | 36.6 | 38.2 | [8 empty] | 1 | 35 | 35.1 | 36 | [8 empty] | 1 | 35.8 | 35.3 | 37.5 | [8 empty] | 1 | 34.4 | 35.3 | 36.3 | [8 empty] | 1 | 0.599 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1 | 24 | Abdullah Rashid | 正常
2021.04.16 | 38.3 | 38.2 | 38.8 | 38.4 | 38.25 | 39.15 | 40 | 39 | 40 | 44.4 | 48.9 | 1 | 38.1 | 37.5 | 39.1 | 38.79 | 37.9 | 39.38 | 40 | 40 | 40 | 55.1 | 49.7 | 1 | 40 | 39.7 | 39.3 | 40.32 | 39.97 | 39.89 | 40 | 40 | 40 | 48.7 | 47.6 | 1 | 37.9 | 37 | 37.1 | 38.29 | 37.08 | 37.43 | 35.4 | 38 | 40 | 49.3 | 44.9 | 1 | 39.1 | 37.7 | 37 | 37.15 | 37.82 | 37.35 | 40 | 40 | 39 | 35.1 | 48.3 | 1 | 38.4 | 36.8 | 36.8 | 38.4 | 37 | 37.27 | 40 | 39 | 39 | 42.3 | 47.2 | 1 | 0.599 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.365 | 0.338 | 0.336 | 0.34 | 0.34 | 382 | 26 | Abu bakar | 正常
2021.04.17 | 34.4 | 34.8 | 35.6 | 34.73 | 34.77 | 35.94 | 36 | 36 | 36 | 41.5 | 47.8 | 1 | 34.5 | 34.2 | 35.9 | 35.02 | 34.54 | 36.26 | 36 | 36 | 36 | 51.7 | 48.7 | 1 | 35.7 | 36.5 | 36.3 | 36.25 | 36.73 | 36.26 | 36 | 37 | 36 | 45.4 | 46.2 | 1 | 34.2 | 33.6 | 34.2 | 34.81 | 33.87 | 34.5 | 31 | 35 | 36 | 46 | 44 | 1 | 35.7 | 34.6 | 35.5 | 36.02 | 34.93 | 34.83 | 35 | 36 | 35 | 33.4 | 47.4 | 1 | 34.6 | 33.6 | 33.8 | 35 | 33.9 | 34.38 | 36 | 35 | 34.2 | 39.8 | 46.7 | 1 | 0.595 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.345 | 0.34 | 0.34 | -241.9 | 25 | Ahmad & Abdullah & Ashraf | 正常
2021.04.18 | 38.71 | 38.2 | 40 | [8 empty] | 1 | 37.3 | 36.4 | 39.9 | [8 empty] | 1 | 38.5 | 38.4 | 40.2 | [8 empty] | 1 | 38.59 | 38.01 | 37.9 | [8 empty] | 1 | 39.81 | 38.64 | 37.93 | [8 empty] | 1 | 39.06 | 37.93 | 37.85 | [8 empty] | 1 | 0.592 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | -293.1 | 33.4 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.19 | 37.5 | 37.6 | 40 | [8 empty] | 1 | 36.8 | 36.2 | 40 | [8 empty] | 1 | 38.2 | 38.2 | 40.2 | [8 empty] | 1 | 37.1 | 36.1 | 37.1 | [8 empty] | 1 | 37.5 | 36.4 | 37 | [8 empty] | 1 | 37.5 | 36.4 | 37 | [8 empty] | 1 |  | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | -390.9 | 27.7 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.20 | 41.33 | 41.3 | 42.03 | [8 empty] | 1 | 40.94 | 40.39 | 42.08 | [8 empty] | 1 | 41.29 | 41.29 | 41.37 | [8 empty] | 1 | 41.6 | 40.36 | 40.05 | [8 empty] | 1 | 42.5 | 40.75 | 40.05 | [8 empty] | 1 | 41.76 | 39.97 | 39.89 | [8 empty] | 1 |  | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | -391.6 | 30.1 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.21 | 33.64 | 34.65 | 34.03 | [9 empty] | 34.42 | 34.03 | 35 | [9 empty] | 33.71 | 33.44 | 36.29 | [9 empty] | 33.91 | 33.52 | 33.56 | [9 empty] | 34.22 | 33.6 | 33.17 | [9 empty] | 33.59 | 33.17 | 32.97 | [10 empty] | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | -193.6 |  | M.Usman | 正常
2021.04.22 | 33.95 | 34.65 | 33.48 | [9 empty] | 34.69 | 34.3 | 34.14 | [9 empty] | 33.71 | 33.44 | 34.81 | [9 empty] | 33.83 | 33.52 | 33.25 | [9 empty] | 34.14 | 33.52 | 33.48 | [9 empty] | 33.91 | 33.52 | 33.56 | [10 empty] | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.34 |  |  | M.Usman | 正常
2021.04.23 | 29.5 | 31 | 33.2 | 29.9 | 29 | 31.1 | 28.9 | 29 | 29 | 38 | 45 | 1 | 29 | 29.8 | 33.4 | 29.7 | 29.5 | 31.8 | 29 | 29 | 31 | 48.4 | 46.9 | 1 | 30.5 | 32.2 | 33.5 | 30.1 | 31.9 | 31.6 | 30 | 31 | 31 | 43.8 | 44.3 | 1 | 28.4 | 29 | 30.4 | 28.1 | 28.1 | 29.3 | 24 | 28 | 29 | 42 | 41.9 | 1 | 29.9 | 30.2 | 30.7 | 29.3 | 29.1 | 29.3 | 28 | 29 | 29 | 30.1 | 45.5 | 1 | 29.2 | 29.4 | 30.5 | 28.6 | 28 | 28.8 | 28 | 28 | 28 | 37.4 | 45.3 | 1 | 0.597 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.348 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0 | 18 | Abdullah & Usman | 正常
2021.04.24 | 35.6 | 35.7 | 38.8 | 33.79 | 34.19 | 38.25 | 36 | 35 | 39 | 38.7 | 45.5 | 1 | 35.4 | 34.8 | 39.2 | 33.7 | 33.37 | 38.95 | 35 | 34 | 39 | 48.4 | 46.7 | 1 | 36.2 | 37 | 39.7 | 35.39 | 35.67 | 39.69 | 36 | 37 | 42 | 43.2 | 44.3 | 1 | 34.1 | 34.5 | 36.3 | 31.6 | 32.12 | 34.81 | 28 | 33 | 36 | 42.6 | 41.8 | 1 | 35.4 | 35.5 | 36.8 | 33.6 | 33.4 | 35.4 | 34 | 35 | 37 | 31.1 | 45.6 | 1 | 34.3 | 34.3 | 36.2 | 31.7 | 31.5 | 34.3 | 33 | 33 | 35 | 37.1 | 44.6 | 1 | 0.59 | 0.34 | 0.352 | 0.345 | 0.345 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.342 | 0.342 | 400 | 28.2 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.25 | 37.5 | 37.6 | 40.5 | [8 empty] | 1 | 37.2 | 36.7 | 40.9 | [8 empty] | 1 | 38.2 | 38.4 | 40.7 | [8 empty] | 1 | 35.6 | 35.9 | 37.5 | [8 empty] | 1 | 36.6 | 36.6 | 38 | [8 empty] | 1 | 35.9 | 36.1 | 37.7 | [8 empty] | 1 | 0.589 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | -194 | 35.4 | M.Usman | 正常
2021.04.26 | 37.5 | 37 | 40.2 | [8 empty] | 2 | 36.9 | 35.3 | 40.7 | [8 empty] | 2 | 38.2 | 37.6 | 40.5 | [8 empty] | 2 | 39.5 | 38.5 | 39.7 | [8 empty] | 2 | 39.8 | 36.6 | 39.4 | [8 empty] | 2 | 39.6 | 38.1 | 39.3 | [8 empty] | 2 | 0.59 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | -390.8 | 32.3 | M.Usman | 正常
2021.04.27 | 38.98 | 38.52 | 41.17 |  |  |  | 44 | 42 | 46 | 44.8 | 48.6 | 2 | 39.11 | 37.35 | 41.56 |  |  |  | 43 | 46 | 42 | 56 | 49.1 | 2 | 40.04 | 39.38 | 41.37 |  |  |  | 43 | 43 | 47 | 48.7 | 46.9 | 2 | 38.95 | 37.93 | 39.14 |  |  |  | 38 | 42 | 44 | 50.1 | 54.6 | 2 | 39.5 | 38.32 | 39.14 |  |  |  | 42 | 43 | 44 | 36.7 | 47.9 | 2 | 38.67 | 37.58 | 39.07 |  |  |  | 42 | 42 | 44 | 42.4 | 46.4 | 2 | 0.588 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 369 | 36.5 | Adeel & Ashraf | 正常
2021.04.28 | 47.11 | 47.19 | 48.13 | [8 empty] | 2 | 46.06 | 44.93 | 48.48 | [8 empty] | 2 | 47.78 | 47.78 | 48.33 | [8 empty] | 2 | 47.39 | 46.8 | 46.53 | [8 empty] | 2 | 48.17 | 46.45 | 46.33 | [8 empty] | 2 | 47.27 | 46.02 | 46.33 | [8 empty] | 2 | 0.586 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | -379.3 | 40.2 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.29 | 39.3 | 38.52 | 40.28 | [8 empty] | 2 | 39.06 | 37.9 | 40.32 | [8 empty] | 2 | 39.73 | 39.38 | 40.2 | [8 empty] | 2 | 38.59 | 37.35 | 38.6 | [8 empty] | 2 | 39.89 | 38.13 | 38.37 | [8 empty] | 2 | 38.75 | 37.35 | 38.42 | [8 empty] | 2 | 0.585 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | -382.9 | 31.2 | Abdullah & Abu Bakar | 正常
2021.04.30 | 43.6 | 43.5 | 46 | 39.89 | 39.46 | 42.62 | 43 | 41 | 44 | 45.5 | 48.4 | 2 | 42.7 | 40.9 | 46.7 | 39.73 | 38.56 | 43.02 | 42 | 41 | 45 | 55.7 | 49.5 | 2 | 44.1 | 43.6 | 46.8 | 40.63 | 40.24 | 43.02 | 42 | 42 | 44.8 | 49.4 | 46.4 | 2 | 43.8 | 43.2 | 44.8 | 40.12 | 39.11 | 40.56 | 42 | 41 | 43 | 50.1 | 44.7 | 2 | 44.7 | 43.6 | 44.3 | 40.75 | 39.5 | 40.32 | 41 | 42 | 43 | 37.3 | 47.9 | 2 | 43.9 | 43.8 | 44.2 | 39.93 | 38.76 | 39.89 | 42 | 41 | 42 | 42.7 | 46.9 | 2 | 0.59 | 0.35 | 0.355 | 0.35 | 0.347 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.353 | 0.339 | 0.338 | 0.334 | 0.333 | -379 | 36 | Abdullah Rashid | 正常
2021.05.01 | 40.1 | 39.5 | 41.2 | [9 empty] | 41.3 | 40.2 | 40.9 | [9 empty] | 40.8 | 39.6 | 40.8 | [9 empty] | 41.1 | 40.6 | 43.3 | [9 empty] | 40.3 | 38.8 | 43.8 | [9 empty] | 41.5 | 41.4 | 43.3 | [10 empty] | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 384 | 32.5 | Kashif | 正常
2021.05.02 | 38.5 | 37.3 | 38.2 | [9 empty] | 38 | 36.5 | 37.4 | [9 empty] | 39 | 37.3 | 38.4 | [9 empty] | 37.5 | 36.6 | 39.1 | [9 empty] | 37.5 | 36.6 | 39.1 | [9 empty] | 37.5 | 36.1 | 39.4 | [10 empty] | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 383 | 30 | Rehan Majeed | 正常
2021.05.03 | 39.4 | 40.4 | 39.1 | [8 empty] | 2 | 37.8 | 40.5 | 36.7 | [8 empty] | 2 | 38.3 | 40.5 | 37.9 | [8 empty] | 2 | 38.3 | 39.3 | 37.9 | [8 empty] | 2 | 40.1 | 39.2 | 38.6 | [8 empty] | 2 | 38.4 | 37.2 | 38.4 | [8 empty] | 2 | 0.588 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | -386 | 30.3 | Ahmad Usman | 正常
2021.05.04 | 41.8 | 43.9 | 42.3 | [9 empty] | 40.3 | 44.3 | 41.8 | [9 empty] | 43.1 | 44.5 | 43.3 | [9 empty] | 41.3 | 42.4 | 41.9 | [9 empty] | 41.6 | 42.4 | 42.5 | [9 empty] | 43 | 44 | 44.2 | [9 empty] | 0.58 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | -340 | 35 | Abdullah Rashid | 正常
2021.05.05
2021.05.05 | 37.7 | 37.7 | 39.7 | [9 empty] | 37.5 | 36.8 | 39.7 | [9 empty] | 38.8 | 38.8 | 39.6 | [9 empty] | 38 | 37.3 | 37.9 | [9 empty] | 38.6 | 37.2 | 37.4 | [9 empty] | 38.1 | 36.8 | 37.5 | [9 empty] | 0.587 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 390 | 29.6 | Adeel & Ashraf | 正常
2021.05.06 | 37.46 | 37.75 | 37.46 | [9 empty] | 37.23 | 36.67 | 39.98 | [9 empty] | 38.17 | 38.21 | 39.3 | [9 empty] | 40.43 | 39.73 | 40 | [9 empty] | 38.24 | 37.46 | 37.7 | [9 empty] | 41.41 | 39.97 | 40.24 | [9 empty] | 0.58 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |  | 35 | Muhammad Usman | 正常
2021.05.07 | 37.3 | 37.3 | 39.1 | 31.64 | 38.52 | 41.59 | 40 | 40 | 43 | 42.6 | 47.3 | 1 | 38 | 35.5 | 38.3 | 37.9 | 37.3 | 41.6 | 40 | 40 | 43 | 53.1 | 48.3 | 1 | 37.8 | 37.3 | 38.7 | 39.46 | 39.38 | 41.96 | 40 | 40 | 45 | 46.1 | 45.4 | 1 | 37 | 37.3 | 38.9 | 38 | 39.3 | 38 | 36 | 40 | 40 | 48.6 | 44.1 | 1 | 38 | 37.5 | 38.3 | 38.91 | 37.74 | 39.15 | 40 | 40 | 40 | 45.4 | 47.1 | 1 | 38 | 39 | 38.7 | 38.68 | 37.86 | 39.58 | 40 | 40 | 40 | 41.6 | 46.5 | 1 | 0.592 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.338 | 0.34 | -390 | 30 | Abdullah & Abu Bakar | 正常
2021.05.08 | 41 | 41 | 42 | [9 empty] | 40 | 44 | 41 | [9 empty] | 41 | 44 | 41 | [9 empty] | 41 | 41 | 42 | [9 empty] | 42 | 41 | 41 | [9 empty] | 41 | 41 | 43 | [9 empty] | 0.59 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | -390 | 30 | Rehan Majeed | 正常
2021.05.09 | 39.6 | 39.4 | 40.9 | [9 empty] | 39.1 | 37.6 | 41.2 | [9 empty] | 40 | 39.7 | 41.1 | [9 empty] | 40.7 | 39.7 | 40.6 | [9 empty] | 39.5 | 38.3 | 38.9 | [9 empty] | 41.4 | 39.6 | 40.8 | [9 empty] | 0.588 | 0.349 | 0.347 | 0.34 | 0.342 | 0.339 | 0.354 | 0.341 | 0.347 | 0.328 | 0.336 | 0.327 | 0.326 | -389 | 32 | Abdullah & Abu Bakar | 正常
2021.05.10 | 41 | 41 | 39 | [9 empty] | 40 | 39 | 40 | [9 empty] | 39 | 39 | 40 | [9 empty] | 40 | 40 | 42 | [9 empty] | 39 | 38 | 43 | [9 empty] | 41 | 40 | 42 | [9 empty] | 0.59 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | -390 | 34 | Zubair Tufail | 正常
2021.05.11 | 38.1 | 37.9 | 38.4 | [9 empty] | 37.3 | 36.1 | 38.8 | [9 empty] | 38.1 | 37.9 | 38.4 | [9 empty] | 38.5 | 37.3 | 37.9 | [9 empty] | 37.9 | 36.1 | 36.7 | [9 empty] | 38.9 | 37.3 | 37.8 | [9 empty] | 0.588 | 0.355 | 0.353 | 0.346 | 0.348 | 0.346 | 0.346 | 0.348 | 0.353 | 0.335 | 0.342 | 0.333 | 0.332 | -389 | 30 | Zubair Tufail | 正常
2021.05.12 | 41 | 39.4 | 40 | [9 empty] | 38.3 | 36.9 | 37.6 | [9 empty] | 41.1 | 39.9 | 39.4 | [9 empty] | 38 | 37.7 | 39.4 | [9 empty] | 38 | 36.8 | 39.7 | [9 empty] | 38.8 | 38.2 | 39.3 | [9 empty] | 0.587 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 385 | 29 | Muhammad Usman | 正常
2021.05.13 | 43.9 | 43.8 | 42.8 | [9 empty] | 44.9 | 43.2 | 43.3 | [9 empty] | 43.8 | 42.7 | 44.1 | [9 empty] | 43.9 | 42.9 | 42.3 | [9 empty] | 45.9 | 44.4 | 43.1 | [9 empty] | 45.9 | 44.3 | 43.1 | [9 empty] | 0.589 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 394 | 37 | Muhammad Usman | 正常
2021.05.14 | 40.5 | 40 | 40.9 | 40.16 | 39.69 | 40.28 | 40 | 40 | 40 | 43.3 | 47.5 | 1 | 40.4 | 39.4 | 41.2 | 40.32 | 39.15 | 40.59 | 40 | 40 | 40 | 54.7 | 48.7 | 1 | 38.6 | 38.2 | 39 | 38.21 | 37.94 | 38.44 | 38 | 38 | 40 | 44.3 | 44.9 | 2 | 40.4 | 38.9 | 38.8 | 39.85 | 38.21 | 38.56 | 36 | 40 | 40 | 49.2 | 44 | 1 | 41.9 | 39.6 | 38.8 | 40.98 | 38.6 | 38.5 | 40 | 40 | 40 | 34.9 | 47.2 | 1 | 41.1 | 39.1 | 38.7 | 39.93 | 38.44 | 38.17 | 40 | 40 | 40 | 41.5 | 46.5 | 1 | 0.595 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.345 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.345 | 0.345 | 0.34 | 0.34 | -452 | 29 | ASAD ALI | 正常
2021.05.15 | 42.5 | 42.9 | 44.9 | [9 empty] | 42.2 | 41.3 | 45.6 | [9 empty] | 41.5 | 42 | 44.2 | [9 empty] | 42.8 | 41.9 | 41.8 | [9 empty] | 44.1 | 42.5 | 41.1 | [9 empty] | 43.6 | 41.7 | 41.7 | [9 empty] | 0.58 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | -377.6 | 35 | Abdullah & Zubair | 正常
2021.05.16 | 39.4 | 38.9 | 44.2 | [9 empty] | 39.7 | 38.6 | 44.6 | [9 empty] | 41.5 | 41 | 44.5 | [9 empty] | 41.8 | 41.4 | 43.3 | [9 empty] | 41.3 | 40.6 | 41.9 | [9 empty] | 42.5 | 41.5 | 43 | [9 empty] | 0.589 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.332 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 247 | 35 | Adeel & Ashraf | 正常
2021.05.17 | 39.1 | 38.8 | 41.7 | [9 empty] | 39 | 37.9 | 42.2 | [9 empty] | 40.1 | 40 | 42.3 | [9 empty] | 38.8 | 37.9 | 39.3 | [9 empty] | 39.8 | 38.2 | 39.5 | [9 empty] | 39.5 | 38.6 | 39.5 | [9 empty] | 0.587 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | -385.1 | 35 | Abdullah & Zubair | 正常
2021.05.18 | 40.36 | 39.38 | 43.29 | [9 empty] | 40.2 | 39.11 | 43.76 | [9 empty] | 41.53 | 41.17 | 43.56 | [9 empty] | 40 | 39.03 | 40.83 | [9 empty] | 40.94 | 39.42 | 40.67 | [9 empty] | 40.47 | 39.5 | 40.63 | [9 empty] | 0.58 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | -393.2 | 38 | Muhammad Usman | 正常
2021.05.19 | 38.3 | 37.6 | 39.9 | [8 empty] | 2 | 37 | 40.2 | 38.1 | [8 empty] | 2 | 39.4 | 38.9 | 40.4 | [8 empty] | 2 | 37.7 | 36.2 | 37.8 | [8 empty] | 2 | 38.6 | 37.1 | 38 | [8 empty] | 2 | 37.7 | 36.6 | 37.7 | [8 empty] | 2 | 0.591 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | -392 | 29.8 | Ahmad Usman | 正常
2021.05.20 | 38.56 | 38.17 | 40.55 | [9 empty] | 38.4 | 37.85 | 41.22 | [9 empty] | 39.11 | 39.14 | 40.75 | [9 empty] | 38.52 | 37.27 | 37.82 | [9 empty] | 40.36 | 38.56 | 39.03 | [9 empty] | 38.91 | 37.43 | 38.29 | [9 empty] | 0.59 | 0.344 | 0.358 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.334 | 0.332 | -390.9 | 29.9 | Muhammad Usman | 正常
2021.05.21 | 37.9 | 37.4 | 39.3 | 37.8 | 37.3 | 37.3 | 39.5 | 38 | 41 | 43.3 | 47.5 | 2 | 36.4 | 35.4 | 39.3 | 37.54 | 36.45 | 40.9 | 39 | 38 | 42 | 53.3 | 48.7 | 2 | 36.7 | 36 | 39.3 | 38.5 | 38.5 | 40.8 | 39.5 | 40 | 42.5 | 46.4 | 45.2 | 2 | 38.4 | 36.9 | 37.8 | 39.2 | 37.9 | 38.8 | 36 | 39.5 | 40.5 | 49.3 | 44.2 | 1 | 39.1 | 37.7 | 38 | 40.2 | 38.6 | 38.8 | 36 | 39.5 | 40.5 | 40 | 34.5 | 47.3 | 40.4 | 38.9 | 40.9 | 39.3 | 40.2 | 42 | 41 | 41.5 | 41.2 | 43.1 | 47.2 | 1 | 0.593 | 0.349 | 0.362 | 0.348 | 0.35 | 0.358 | 0.356 | 0.352 | 0.356 | 0.338 | 0.344 | 0.336 | 0.344 | -385.1 | 28.7 | Ahmad Usman | 正常
2021.05.22 | 41 | 45.7 | 41.5 | [9 empty] | 40.1 | 46.4 | 41.2 | [9 empty] | 43.9 | 46.9 | 43.4 | [9 empty] | 43.1 | 43.4 | 43.8 | [9 empty] | 43.2 | 42.8 | 45.1 | [9 empty] | 44 | 43.4 | 45.4 | [9 empty] | 0.59 | 0.345 | 0.358 | 0.345 | 0.346 | 0.354 | 0.352 | 0.349 | 0.353 | 0.335 | 0.341 | 0.333 | 0.331 | 395 | 37 | Rehan Majeed | 正常
2021.05.23 | 35.7 | 34.8 | 37.2 | [9 empty] | 35.8 | 34.8 | 38.1 | [9 empty] | 36.8 | 36.7 | 37.7 | [9 empty] | 38.6 | 37.3 | 37.8 | [9 empty] | 36.8 | 35.4 | 36.8 | [9 empty] | 39.6 | 37.2 | 37.7 | [9 empty] | 0.591 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | -386.7 | 28 | Abdullah Rashid | 正常
2021.05.24 | 41.45 | 41.61 | 42.54 | [9 empty] | 39.76 | 38.48 | 41.41 | [9 empty] | 38.32 | 36.92 | 42.7 | [9 empty] | 41.49 | 41.49 | 41.19 | [9 empty] | 42.54 | 40.83 | 41.33 | [9 empty] | 41.37 | 39.77 | 40.71 | [9 empty] | 0.58 | 0.344 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | -392.7 | 35 | Muhammad Usman | 正常
2021.05.25 | 41.1 | 40.1 | 41.6 | [8 empty] | 2 | 40.9 | 41.3 | 39.7 | [8 empty] | 2 | 40.1 | 39.4 | 41.4 | [8 empty] | 2 | 40.4 | 44.3 | 39.5 | [8 empty] | 2 | 39.9 | 38.8 | 44.6 | [8 empty] | 2 | 41.8 | 41.4 | 44.7 | [8 empty] | 2 | 0.588 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | -385.4 | 32.5 | Ahmad Usman | 正常
2021.05.26 | 40.94 | 40.63 | 45.12 | [9 empty] | 40.86 | 39.73 | 45.28 | [9 empty] | 42.23 | 42.03 | 45.47 | [9 empty] | 40.94 | 40.28 | 45.58 | [9 empty] | 42.11 | 40.94 | 42.5 | [9 empty] | 41.96 | 40.94 | 42.43 | [9 empty] | 0.59 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | -386.6 | 35.6 | Muhammad Usman | 正常
2021.05.27 | 41.8 | 42.1 | 43.3 | [9 empty] | 42.7 | 41.5 | 43.6 | [9 empty] | 42.8 | 41.5 | 43.4 | [9 empty] | 41.5 | 41 | 45.7 | [9 empty] | 41.4 | 40.4 | 45.8 | [9 empty] | 43 | 42.7 | 46.1 | [9 empty] | 0.588 | 0.35 | 0.347 | 0.341 | 0.342 | 0.34 | 0.53 | 0.343 | 0.347 | 0.33 | 0.336 | 0.329 | 0.327 | -385.9 | 33.8 | Zubair Tufail | 正常
2021.05.28 | 45.5 | 45 | 47.7 | 43.83 | 43.45 | 46.02 | 43.5 | 43 | 44 | 47.5 | 49.5 | 3 | 45.2 | 43.8 | 48.5 | 43.36 | 42.16 | 46.53 | 43 | 42.5 | 44.5 | 57.9 | 50.2 | 3 | 46 | 45.7 | 48.8 | 44.38 | 44.5 | 46.61 | 43 | 43 | 45 | 50.2 | 47.1 | 3 | 45.2 | 44.6 | 46.1 | 43.52 | 43.3 | 44.07 | 40.5 | 42.5 | 43.5 | 53.5 | 46.1 | 2 | 46.6 | 45.2 | 45.9 | 44.46 | 42.78 | 44.03 | 42.5 | 43 | 43.5 | 37.6 | 49.2 | 2 | 45.8 | 44.6 | 45.6 | 43.21 | 42 | 43.64 | 43 | 42.5 | 43 | 44.5 | 47.9 | 2 | 0.585 | 0.34 | 0.355 | 0.345 | 0.345 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -386 | 38 | Abu bakar | 正常
2021.05.29 | 46.4 | 46.6 | 46.6 | [9 empty] | 47.1 | 46.7 | 46.5 | [9 empty] | 46.4 | 46.1 | 46.2 | [9 empty] | 45.5 | 46.5 | 47.2 | [9 empty] | 45.2 | 45.3 | 47 | [9 empty] | 47.1 | 46.9 | 47.8 | [9 empty] | 0.588 | 0.327 | 0.332 | 0.348 | 0.345 | 0.338 | 0.34 | 0.338 | 0.351 | 0.341 | 0.345 | 0.328 | 0.334 | 0 | 37.8 | Zubair Tufail | 正常
2021.05.30 | 40 | 40.9 | 40.2 | [8 empty] | 2 | 40 | 39.1 | 40.8 | [8 empty] | 2 | 41.5 | 41.4 | 40.7 | [8 empty] | 2 | 39.2 | 38.2 | 39.1 | [8 empty] | 2 | 40.7 | 39.2 | 39.4 | [8 empty] | 2 | 39.6 | 38.4 | 39.4 | [8 empty] | 2 | 0.586 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | -288.3 | 38 | Ehzaz | 正常
2021.05.31 | 41.6 | 40.6 | 41.8 | [9 empty] | 41.6 | 40.4 | 41.2 | [9 empty] | 41.8 | 40.3 | 41.4 | [9 empty] | 41.9 | 41.9 | 44 | [9 empty] | 41.3 | 40.1 | 44.4 | [9 empty] | 42.4 | 42.3 | 44.2 | [9 empty] | 0.591 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | -384.9 | 35.39 | Zubair Tufail | 正常
2021.06.01 | 34.1 | 33.9 | 33.9 | [8 empty] | 2 | 35.7 | 34.6 | 34.2 | [8 empty] | 2 | 34.6 | 33.9 | 34.1 | [8 empty] | 2 | 35.2 | 35.2 | 35 | [8 empty] | 2 | 35.1 | 34.8 | 35 | [8 empty] | 2 | 35.9 | 36 | 35 | [8 empty] | 2 | 0.592 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | -190.5 | 35 | Ehzaz | 正常
2021.06.02 | 41.06 | 40.91 | 42.03 | [9 empty] | 41.14 | 40.32 | 42.39 | [9 empty] | 42.23 | 42.35 | 42.23 | [9 empty] | 41.02 | 39.77 | 40.32 | [9 empty] | 42.23 | 40.44 | 40.05 | [9 empty] | 41.14 | 39.69 | 40.24 | [9 empty] | 0.59 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | -386.1 | 32 | Muhammad Usman | 正常
2021.06.03 | 41.49 | 42.03 | 41.92 | [9 empty] | 42.08 | 41.8 | 39.34 | [9 empty] | 43.01 | 41.96 | 43.01 | [9 empty] | 40.36 | 40.63 | 41.96 | [9 empty] | 40.75 | 40.32 | 42.77 | [9 empty] | 40.55 | 40.83 | 42.27 | [9 empty] | 0.59 | 0.345 | 0.358 | 0.345 | 0.346 | 0.354 | 0.351 | 0.348 | 0.353 | 0.335 | 0.34 | 0.333 | 0.331 | -387 | 35 | Rehan Majeed | 正常
2021.06.04 | 65 | 52 | 51.2 | [9 empty] | 66.9 | 51 | 51.4 | [9 empty] | 66.4 | 52.3 | 50.7 | [9 empty] | 67.6 | 52.1 | 51.5 | [9 empty] | 68 | 52.5 | 51.6 | [9 empty] | 67 | 52.1 | 52 | [9 empty] | 0.588 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | -1896 | 37 | Abdullah Rashid | 正常
2021.06.05 | 47 | 44.7 | 46 | [8 empty] | 3 | 47.5 | 46.6 | 44.3 | [8 empty] | 3 | 48.3 | 46.1 | 45.9 | [8 empty] | 3 | 47.6 | 44.2 | 46 | [8 empty] | 3 | 48.6 | 44.7 | 46.5 | [8 empty] | 3 | 47.9 | 44.3 | 46.5 | [8 empty] | 3 | 0.599 | 0.351 | 0.347 | 0.342 | 0.342 | 0.341 | 0.353 | 0.344 | 0.347 | 0.33 | 0.336 | 0.329 | 0.327 | -779 | 36 | Abu bakar | 正常
2021.06.06 | 43 | 40.6 | 41.4 | [9 empty] | 43.4 | 40.4 | 41.6 | [9 empty] | 42.8 | 40.4 | 41.6 | [9 empty] | 42.4 | 40.6 | 43.3 | [9 empty] | 42.6 | 40.3 | 43.7 | [9 empty] | 44.4 | 42.8 | 44.5 | [9 empty] | 0.586 | 0.357 | 0.353 | 0.348 | 0.348 | 0.347 | 0.359 | 0.35 | 0.354 | 0.336 | 0.342 | 0.335 | 0.332 | -684 | 34.9 | Zubair Tufail | 正常
2021.06.07 | 44.9 | 42.7 | 45.4 | [8 empty] | 3 | 44 | 40.9 | 45.2 | [8 empty] | 3 | 45.6 | 43.9 | 45.9 | [8 empty] | 3 | 45.5 | 42.7 | 44 | [8 empty] | 3 | 46.4 | 43.5 | 44.4 | [8 empty] | 3 | 45.7 | 43.1 | 44.7 | [8 empty] | 3 | 0.592 | 0.352 | 0.348 | 0.343 | 0.344 | 0.342 | 0.355 | 0.345 | 0.349 | 0.331 | 0.337 | 0.33 | 0.328 | -682 | 34 | Abu bakar | 正常
2021.06.08 | 48.2 | 45.5 | 46.4 | [8 empty] | 3 | 49 | 45.5 | 46.5 | [8 empty] | 3 | 48.9 | 47.2 | 49.8 | [8 empty] | 3 | 48.2 | 45.5 | 46.4 | [8 empty] | 3 | 49 | 45.5 | 46.5 | [8 empty] | 3 | 48.4 | 45.2 | 47.1 | [8 empty] | 3 | 0.59 | 0.332 | 0.336 | 0.33 | 0.346 | 0.34 | 0.34 | 0.333 | 0.339 | 0.32 | 0.329 | 0.32 | 0.319 | -778.7 | 38 | Abdullah Rashid | 正常
2021.06.09 | 49.4 | 46.3 | 49.7 | [8 empty] | 3 | 49 | 44.7 | 49.4 | [8 empty] | 3 | 50.9 | 47.5 | 50.3 | [8 empty] | 3 | 50.4 | 46.1 | 47.3 | [8 empty] | 3 | 51.3 | 46.4 | 47.4 | [8 empty] | 3 | 50.7 | 46.1 | 47.9 | [8 empty] | 3 | 0.594 | 0.338 | 0.35 | 0.339 | 0.34 | 0.348 | 0.344 | 0.341 | 0.344 | 0.328 | 0.333 | 0.326 | 0.324 | -973 | 36 | Abu bakar | 正常
2021.06.10 | 52.8 | 48.4 | 49.3 | [9 empty] | 53.9 | 48.8 | 49.7 | [9 empty] | 52.8 | 48.2 | 50.2 | [9 empty] | 51.7 | 48 | 51.5 | [9 empty] | 51.3 | 51.3 | 46.4 | [9 empty] | 52.7 | 49.3 | 52.5 | [9 empty] | 0.592 | 0.353 | 0.349 | 0.343 | 0.355 | 0.344 | 0.345 | 0.346 | 0.349 | 0.332 | 0.337 | 0.331 | 0.328 | -973.6 | 37 | Zubair Tufail | 正常
2021.06.11 | 48.5 | 44.1 | 44.5 | 46.18 | 43.05 | 45.52 | 49 | 45 | 47 | 46.3 | 49.5 | 3 | 49.3 | 44.3 | 45 | 47.39 | 43.13 | 45.87 | 49 | 46 | 48 | 58.6 | 50.2 | 2 | 48.7 | 44.3 | 45 | 47.47 | 44.81 | 46.22 | 49 | 46 | 49 | 50.9 | 48 | 3 | 46.4 | 43.4 | 46 | 47.6 | 43.45 | 43.72 | 45 | 46 | 47 | 54.3 | 46 | 2 | 47.9 | 43.8 | 46.1 | 48.37 | 43.56 | 44.3 | 49 | 46 | 47 | 38.8 | 48.6 | 2 | 48 | 45.4 | 46.8 | 47.66 | 43.37 | 44.5 | 49 | 46 | 46 | 45 | 47.8 | 2 | 0.59 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.352 | 0.35 | 0.355 | 0.34 | 0.34 | 0.338 | 0.332 | -876.6 | 36 | Rehan Majeed & Abu Bakar | 正常
2021.06.12 | 44.1 | 41.2 | 43.9 | [9 empty] | 43.2 | 40 | 43.2 | [9 empty] | 44.7 | 42.3 | 43.5 | [9 empty] | 45.5 | 42.3 | 41.7 | [9 empty] | 46.1 | 41.8 | 42.8 | [9 empty] | 45.6 | 42.1 | 43 | [9 empty] | 0.591 | 0.349 | 0.361 | 0.349 | 0.349 | 0.358 | 0.354 | 0.351 | 0.354 | 0.336 | 0.342 | 0.335 | 0.333 | -778 | 34.8 | Shamaas | 正常
2021.06.13 | 37.4 | 37.9 | 39.3 | [9 empty] | 36.8 | 37.1 | 39 | [9 empty] | 38.5 | 39.1 | 39.5 | [9 empty] | 36.9 | 36.9 | 37.5 | [9 empty] | 38.2 | 37.7 | 37.8 | [9 empty] | 36.7 | 38.6 | 37.1 | [9 empty] | 0.598 | 0.358 | 0.371 | 0.358 | 0.359 | 0.368 | 0.359 | 0.361 | 0.365 | 0.347 | 0.353 | 0.347 | 0.344 | -196 | 31 | Rehan Majeed | 正常
2021.06.14 | 40.1 | 37.9 | 39.9 | [9 empty] | 43.6 | 40.8 | 41.1 | [9 empty] | 41.4 | 39.7 | 39.8 | [9 empty] | 43.4 | 40.2 | 39.9 | [9 empty] | 46.7 | 43.4 | 42.7 | [9 empty] | 45.3 | 42.6 | 41.8 | [9 empty] | 0.598 | 0.36 | 0.357 | 0.35 | 0.351 | 0.351 | 0.364 | 0.353 | 0.357 | 0.339 | 0.344 | 0.338 | 0.335 | -682.9 | 28.3 | Zubair Tufail | 正常
2021.06.15 | 42.1 | 40。4 | 43.3 | [9 empty] | 42 | 40.6 | 43 | [9 empty] | 43.6 | 43.1 | 43.5 | [9 empty] | 42.4 | 40.6 | 41.4 | [9 empty] | 43 | 40.9 | 41.9 | [9 empty] | 42.5 | 40.6 | 41.2 | [9 empty] | 0.598 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | -980 | 32.5 | Ehzaz | 正常
2021.06.16 | 40.1 | 39.5 | 41.1 | [9 empty] | 39.3 | 38.2 | 41.2 | [9 empty] | 38.8 | 38.6 | 39.8 | [9 empty] | 40.7 | 39.1 | 39.6 | [9 empty] | 41.3 | 38.8 | 39.2 | [9 empty] | 41.3 | 39.2 | 39.5 | [9 empty] | 0.591 | 0.351 | 0.364 | 0.35 | 0.351 | 0.359 | 0.356 | 0.352 | 0.356 | 0.339 | 0.345 | 0.337 | 0.335 | -487 | 30.5 | Shamaas | 正常
2021.06.17 | 40.9 | 40.7 | 44.2 | [8 empty] | 1 | 41.2 | 40.4 | 45.2 | [8 empty] | 2 | 40.7 | 41.1 | 43.6 | [8 empty] | 2 | 41.8 | 41.7 | 42.9 | [8 empty] | 1 | 42.1 | 41.5 | 42.2 | [8 empty] | 1 | 42.3 | 41.8 | 42.5 | [8 empty] | 1 | 0.591 | 0.341 | 0.356 | 0.341 | 0.342 | 0.351 | 0.348 | 0.344 | 0.349 | 0.331 | 0.338 | 0.33 | 0.328 | -193 | 36 | Abu bakar | 正常
2021.06.18 | 44.1 | 43.8 | 44.6 | 41.9 | 41.9 | 46.6 | 46 | 44 | 49 | 45 | 48 | 2 | 45.4 | 44 | 44.4 | 42.7 | 42.1 | 47.1 | 45 | 46 | 50 | 59 | 50 | 2 | 44.5 | 43.8 | 44.4 | 42.7 | 43.1 | 46.7 | 44 | 45 | 51 | 48 | 47 | 2 | 40.9 | 40.7 | 45.7 | 44.5 | 44.3 | 45.3 | 42 | 48 | 48 | 52 | 46 | 2 | 41.4 | 41 | 46.1 | 45.5 | 44.4 | 44.9 | 46 | 49 | 48 | 37.5 | 48 | 2 | 41.8 | 42.3 | 45.5 | 45.9 | 43.9 | 44.8 | 49 | 48 | 48 | 45 | 48 | 2 | 0.598 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | -241.7 | 36.1 | Zubair Tufail | 正常
2021.06.19 | 41.5 | 41 | 45.5 | [9 empty] | 41.8 | 41 | 46.1 | [9 empty] | 42.2 | 42.3 | 46.1 | [9 empty] | 42.4 | 41.7 | 42.9 | [9 empty] | 42.7 | 41.4 | 42.7 | [9 empty] | 42.9 | 41.5 | 43.1 | [9 empty] | 0.589 | 0.34 | 0.353 | 0.341 | 0.342 | 0.35 | 0.347 | 0.345 | 0.349 | 0.331 | 0.337 | 0.331 | 0.328 | -396 | 38 | Rehan Majeed | 正常
2021.06.20 | 39.5 | 38.8 | 42 | [9 empty] | 39.2 | 38.2 | 42.4 | [9 empty] | 40 | 40 | 41.5 | [9 empty] | 39.1 | 38.8 | 40.2 | [9 empty] | 40 | 39.1 | 40.4 | [9 empty] | 39.5 | 38.9 | 40 | [9 empty] | 0.592 | 0.356 | 0.352 | 0.346 | 0.347 | 0.347 | 0.359 | 0.349 | 0.353 | 0.335 | 0.341 | 0.334 | 0.332 | -290 | 32 | Kashif | 正常
2021.06.21 | 39.8 | 39.1 | 42.9 | [9 empty] | 39.6 | 38.6 | 43.3 | [9 empty] | 40.4 | 39.9 | 42.7 | [9 empty] | 41 | 40.4 | 41.8 | [9 empty] | 40.9 | 40.4 | 41.3 | [9 empty] | 40.9 | 40.1 | 41 | [9 empty] | 0.589 | 0.346 | 0.359 | 0.346 | 0.347 | 0.355 | 0.352 | 0.349 | 0.353 | 0.335 | 0.341 | 0.334 | 0.332 | -288 | 32 | ASAD ALI | 正常
2021.06.22 | 42.1 | 41 | 44.2 | [9 empty] | 42 | 44.4 | 40.4 | [9 empty] | 43 | 42 | 44.2 | [9 empty] | 42.7 | 40.6 | 41.9 | [9 empty] | 43.3 | 40.9 | 41.9 | [9 empty] | 42.6 | 40.4 | 41.6 | [9 empty] | 0.591 | 0.341 | 0.356 | 0.341 | 0.342 | 0.351 | 0.348 | 0.344 | 0.349 | 0.331 | 0.338 | 0.33 | 0.328 | -585 | 32.7 | Zubair Tufail | 正常
2021.06.23 | 47 | 45.4 | 47.7 | [9 empty] | 47 | 44.7 | 47 | [9 empty] | 48.3 | 46.9 | 48.4 | [9 empty] | 48 | 45.5 | 46.1 | [9 empty] | 49 | 45.9 | 46.2 | [9 empty] | 47.9 | 45.2 | 45.9 | [9 empty] | 0.59 | 0.336 | 0.349 | 0.337 | 0.339 | 0.346 | 0.343 | 0.339 | 0.343 | 0.325 | 0.332 | 0.325 | 0.323 | -691 | 37 | Rehan Majeed | 正常
2021.06.24 | 45.2 | 44.1 | 46 | [9 empty] | 45.7 | 43.8 | 46.7 | [9 empty] | 46.2 | 44.5 | 45.6 | [9 empty] | 47.4 | 45.2 | 45.4 | [9 empty] | 48.3 | 45.2 | 45.6 | [9 empty] | 47.8 | 44.8 | 45.6 | [9 empty] | 0.589 | 0.346 | 0.359 | 0.346 | 0.347 | 0.355 | 0.352 | 0.349 | 0.353 | 0.335 | 0.341 | 0.334 | 0.332 | -682.4 | 32.6 | Zubair Tufail | 正常
2021.06.25 | 49 | 46.4 | 48.4 | [8 empty] | 3 | 49.3 | 48.8 | 46.1 | [8 empty] | 3 | 49.5 | 46.9 | 47.9 | [8 empty] | 3 | 52.5 | 48.7 | 49.4 | [8 empty] | 2 | 51.7 | 47.5 | 49.1 | [8 empty] | 3 | 53 | 48.9 | 49.2 | [8 empty] | 2 | 0.6 | 0.338 | 0.351 | 0.338 | 0.338 | 0.347 | 0.343 | 0.34 | 0.344 | 0.327 | 0.333 | 0.326 | 0.324 | -777 | 36 | Abu bakar | 正常
2021.06.26 | 39.8 | 38.5 | 40.8 | [9 empty] | 40.2 | 38.5 | 41.1 | [9 empty] | 40.6 | 39.3 | 40.4 | [9 empty] | 40.1 | 37.9 | 38.8 | [9 empty] | 41.2 | 38.6 | 39.2 | [9 empty] | 40.2 | 38 | 38.6 | [9 empty] | 0.594 | 0.351 | 0.364 | 0.351 | 0.351 | 0.361 | 0.358 | 0.354 | 0.358 | 0.34 | 0.346 | 0.339 | 0.337 | -584 | 30 | ASAD ALI | 正常
2021.06.27 | 41.8 | 41.2 | 44.8 | [9 empty] | 41.8 | 40.6 | 45.6 | [9 empty] | 42.4 | 42.3 | 44.8 | [9 empty] | 41.6 | 41.2 | 43 | [9 empty] | 42.7 | 41.5 | 42.7 | [9 empty] | 42 | 40.9 | 42.4 | [9 empty] | 0.591 | 0.343 | 0.356 | 0.344 | 0.345 | 0.353 | 0.35 | 0.347 | 0.351 | 0.333 | 0.339 | 0.332 | 0.33 | -394 | 35 | Rehan Majeed | 正常
2021.06.28 | 47.5 | 45.4 | 46.9 | [9 empty] | 47.3 | 44.3 | 47.6 | [9 empty] | 48.6 | 46 | 47.2 | [9 empty] | 47.9 | 44.9 | 45.8 | [9 empty] | 48.3 | 44.6 | 45.3 | [9 empty] | 47.5 | 44.3 | 45.3 | [9 empty] | 0.59 | 0.342 | 0.355 | 0.342 | 0.343 | 0.352 | 0.348 | 0.344 | 0.349 | 0.332 | 0.338 | 0.331 | 0.328 | -779 | 36 | ASAD ALI | 正常
2021.06.29 | 41.8 | 41.2 | 44.8 | [9 empty] | 41.8 | 40.6 | 45.6 | [9 empty] | 42.4 | 42.3 | 44.8 | [9 empty] | 41.6 | 41.2 | 43 | [9 empty] | 42.7 | 41.5 | 42.7 | [9 empty] | 42 | 40.9 | 42.4 | [9 empty] | 0.591 | 0.343 | 0.356 | 0.344 | 0.345 | 0.353 | 0.35 | 0.347 | 0.351 | 0.333 | 0.339 | 0.332 | 0.33 | -593 | 35 | Rehan Majeed | 正常
2021.06.30 | 44.9 | 46.1 | 42.7 | [9 empty] | 45.4 | 42.6 | 46.7 | [9 empty] | 45.6 | 43.3 | 46.7 | [9 empty] | 45.6 | 42.7 | 45.2 | [9 empty] | 46.2 | 43.2 | 44.4 | [9 empty] | 45.7 | 42.9 | 44.7 | [9 empty] | 0.589 | 0.346 | 0.359 | 0.346 | 0.347 | 0.355 | 0.352 | 0.349 | 0.353 | 0.335 | 0.341 | 0.334 | 0.332 | -730.6 | 34.7 | Zubair Tufail | 正常
2021.07.01 | 46.4 | 46.6 | 46.6 | [9 empty] | 47.1 | 46.7 | 46.5 | [9 empty] | 46.4 | 46.1 | 46.2 | [9 empty] | 45.5 | 46.5 | 47.2 | [9 empty] | 45.2 | 45.3 | 47 | [9 empty] | 47.1 | 46.9 | 47.8 | [9 empty] | 0.588 | 0.327 | 0.332 | 0.348 | 0.345 | 0.338 | 0.34 | 0.338 | 0.351 | 0.341 | 0.345 | 0.328 | 0.334 | -885 | 39 | Rehan Majeed | 正常
2021.07.02 | 47.3 | 43.4 | 44.9 | 46.18 | 45.75 | 43.76 | 48 | 45 | 48 | 46.9 | 49.6 | 3 | 46.8 | 42.7 | 43.5 | 46.8 | 43.2 | 47.12 | 48 | 46 | 50 | 58.6 | 50.8 | 3 | 46 | 42 | 44.1 | 47.08 | 44.5 | 46.61 | 48 | 46 | 50 | 51.5 | 48 | 3 | 45.5 | 42.1 | 44.5 | 47.97 | 44.62 | 45.55 | 46 | 48 | 48 | 54.6 | 46.3 | 2 | 46 | 41.8 | 45.9 | 47.47 | 43.84 | 44.64 | 48 | 46 | 48 | 39.6 | 49.2 | 3 | 46.2 | 43 | 44.8 | 46.69 | 43.02 | 44.81 | 48 | 46 | 47 | 45.1 | 48.1 | 3 | 0.589 | 0.346 | 0.359 | 0.346 | 0.347 | 0.355 | 0.352 | 0.349 | 0.353 | 0.335 | 0.341 | 0.334 | 0.332 | -826.4 | 33 | Zubair Tufail | 正常
2021.07.03 | 44 | 39.6 | 41.1 | [9 empty] | 45 | 39.7 | 40.7 | [9 empty] | 44.1 | 40.1 | 41.2 | [9 empty] | 43.5 | 40.3 | 42 | [9 empty] | 44.3 | 40.3 | 42.7 | [9 empty] | 45.2 | 41.8 | 42.2 | [9 empty] | 0.593 | 0.36 | 0.56 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.363 | 0.52 | 0.56 | 0.338 | 0.344 | 0.37 | 0.335 | -875.7 | 32.6 | Zubair Tufail | 正常
2021.07.04 | 45.2 | 41.2 | 41.7 | [9 empty] | 45.4 | 40.6 | 42.3 | [9 empty] | 46.4 | 42.3 | 41.9 | [9 empty] | 45.8 | 40.9 | 41.7 | [9 empty] | 46.7 | 41 | 41.3 | [9 empty] | 46.2 | 41.3 | 42.2 | [9 empty] | 0.594 | 0.349 | 0.362 | 0.349 | 0.35 | 0.359 | 0.355 | 0.351 | 0.355 | 0.337 | 0.343 | 0.336 | 0.333 | -974 | 31.4 | Shamaas | 正常
2021.07.05 | 48.5 | 44 | 44.8 | [9 empty] | 47.2 | 41.4 | 44 | [9 empty] | 49.5 | 44.8 | 45 | [9 empty] | 47.3 | 41.4 | 42.3 | [9 empty] | 50.3 | 43.8 | 44.4 | [9 empty] | 47.1 | 41.4 | 42.4 | [9 empty] | 0.593 | 0.347 | 0.359 | 0.347 | 0.348 | 0.356 | 0.353 | 0.349 | 0.353 | 0.335 | 0.341 | 0.335 | 0.332 | -1070 | 34 | ASAD ALI | 正常
2021.07.06 | 48.8 | 44.3 | 47.2 | [9 empty] | 48.7 | 43.2 | 46.7 | [9 empty] | 49.2 | 44.5 | 47.2 | [9 empty] | 50.7 | 44.6 | 45.5 | [9 empty] | 50.8 | 44.7 | 45.9 | [9 empty] | 49.4 | 44 | 45 | [9 empty] | 0.594 | 0.349 | 0.362 | 0.349 | 0.35 | 0.359 | 0.355 | 0.351 | 0.355 | 0.337 | 0.343 | 0.336 | 0.333 | -1070 | 33 | Shamaas | 正常
2021.07.07 | 49.3 | 44.6 | 47.8 | [9 empty] | 49.6 | 44 | 47.6 | [9 empty] | 50.9 | 46 | 48.1 | [9 empty] | 51.1 | 44.9 | 46.1 | [9 empty] | 51.1 | 44.9 | 46.8 | [9 empty] | 50.2 | 44.7 | 45.9 | [9 empty] | 0.594 | 0.341 | 0.353 | 0.343 | 0.344 | 0.352 | 0.348 | 0.344 | 0.348 | 0.331 | 0.337 | 0.33 | 0.327 | -1069.1 | 32.5 | Zubair Tufail | 正常
2021.07.08 | 49.3 | 45.3 | 48.4 | [9 empty] | 49.6 | 44.3 | 48.2 | [9 empty] | 50.9 | 46.9 | 49.1 | [9 empty] | 50.7 | 45.2 | 46.3 | [9 empty] | 51.4 | 45.5 | 47.1 | [9 empty] | 50.2 | 44.9 | 46.1 | [9 empty] | 0.597 | 0.353 | 0.349 | 0.345 | 0.345 | 0.342 | 0.355 | 0.346 | 0.35 | 0.332 | 0.338 | 0.332 | 0.329 | -1021 | 36.6 | Qasim | 正常
2021.07.09 | 45.5 | 41.8 | 44.2 | [9 empty] | 46.4 | 41.7 | 44.1 | [9 empty] | 46.4 | 43.3 | 43.8 | [9 empty] | 46.7 | 42 | 42.9 | [9 empty] | 47.2 | 43 | 43.5 | [9 empty] | 46.2 | 41.8 | 43 | [9 empty] | 0.599 | 0.35 | 0.362 | 0.35 | 0.35 | 0.359 | 0.354 | 0.352 | 0.355 | 0.338 | 0.343 | 0.337 | 0.334 | -924 | 33.1 | Shamaas | 正常
2021.07.10 | 48.2 | 43.4 | 45.7 | [9 empty] | 49 | 43.1 | 46.1 | [9 empty] | 49.5 | 44.5 | 46.2 | [9 empty] | 49.4 | 44 | 44.5 | [9 empty] | 50.3 | 44 | 45 | [9 empty] | 49.6 | 45 | 44 | [9 empty] | 0.598 | 0.349 | 0.361 | 0.349 | 0.349 | 0.358 | 0.354 | 0.351 | 0.355 | 0.337 | 0.343 | 0.336 | 0.344 | -1070 | 34 | ASAD ALI | 正常
2021.07.11 | 44.7 | 42.4 | 45.5 | [8 empty] | 3 | 45.2 | 42.1 | 45.6 | [8 empty] | 3 | 46.2 | 44.5 | 45.6 | [8 empty] | 3 | 45.6 | 42.7 | 43.6 | [8 empty] | 3 | 46.1 | 42.7 | 44.1 | [8 empty] | 3 | 45.4 | 42.1 | 43.4 | [8 empty] | 3 | 0.594 | 0.346 | 0.359 | 0.346 | 0.347 | 0.355 | 0.351 | 0.349 | 0.353 | 0.335 | 0.341 | 0.334 | 0.332 | -731 | 36 | Abu bakar | 正常
2021.07.12 | 40 | 39.7 | 39.7 | [9 empty] | 39.6 | 38.8 | 39.3 | [9 empty] | 40.6 | 40 | 38.6 | [9 empty] | 39.3 | 37.8 | 38.4 | [9 empty] | 40.3 | 38.3 | 38.9 | [9 empty] | 40.2 | 39.6 | 38.9 | [9 empty] | 0.608 | 0.35 | 0.362 | 0.35 | 0.35 | 0.359 | 0.355 | 0.353 | 0.357 | 0.339 | 0.345 | 0.338 | 0.336 | -288 | 26 | ASAD ALI | 正常
2021.07.13 | 42.7 | 39 | 37.5 | [9 empty] | 44.3 | 40 | 38 | [9 empty] | 43.1 | 39.8 | 37.9 | [9 empty] | 41.5 | 39.7 | 38.7 | [9 empty] | 41.9 | 39.1 | 38.7 | [9 empty] | 43.6 | 41.2 | 38.9 | [9 empty] | 0.592 | 0.357 | 0.354 | 0.348 | 0.348 | 0.347 | 0.361 | 0.51 | 0.355 | 0.337 | 0.343 | 0.336 | 0.334 | -776.9 | 29.9 | Zubair Tufail | 正常
2021.07.14 | 40.7 | 40.9 | 40.8 | [9 empty] | 40.8 | 40.9 | 40.8 | [9 empty] | 41.5 | 41.2 | 39.5 | [9 empty] | 40.7 | 41.1 | 40.2 | [9 empty] | 41.5 | 41.2 | 40.4 | [9 empty] | 40.7 | 40.7 | 40.3 | [9 empty] | 0.598 | 0.348 | 0.361 | 0.347 | 0.348 | 0.357 | 0.353 | 0.351 | 0.355 | 0.337 | 0.343 | 0.335 | 0.333 | 0 | 27.9 | Shamaas | 正常
2021.07.15 | 41.5 | 41.5 | 44 | [9 empty] | 41.4 | 40.9 | 44 | [9 empty] | 42.8 | 43.1 | 44.1 | [9 empty] | 40.4 | 40.3 | 41.4 | [9 empty] | 41.5 | 41 | 41.6 | [9 empty] | 40.7 | 40.6 | 41.2 | [9 empty] | 0.592 | 0.343 | 0.357 | 0.343 | 0.344 | 0.353 | 0.35 | 0.347 | 0.352 | 0.334 | 0.34 | 0.333 | 0.33 | -192 | 31.6 | Shamaas | 正常
2021.07.16 | 41.3 | 40.3 | 42.9 | 41.92 | 41.53 | 43.99 | 45 | 43 | 46 | 45.7 | 48.9 | 2 | 40.8 | 39.7 | 43 | 41.13 | 40.4 | 44.38 | 44 | 43 | 46 | 56.6 | 50.3 | 2 | 42.1 | 41.4 | 43.2 | 43.05 | 42.74 | 45.54 | 44 | 44 | 48 | 50.2 | 47.8 | 2 | 40.9 | 39.4 | 40.8 | 41.61 | 40.36 | 41.49 | 40 | 43 | 45 | 51.1 | 45.5 | 2 | 41.8 | 39.7 | 41 | 42.51 | 40.44 | 41.53 | 44 | 43 | 44 | 37.8 | 48.2 | 2 | 45 | 43.4 | 43.4 | 45.44 | 43.37 | 43.91 | 47 | 46 | 46 | 45.6 | 48.1 | 1 | 0.593 | 0.345 | 0.358 | 0.345 | 0.345 | 0.354 | 0.351 | 0.348 | 0.352 | 0.335 | 0.341 | 0.332 | 0.33 | -438 | 32 | ASAD ALI | 正常
2021.07.17 | 43 | 42.2 | 44.8 | [9 empty] | 42.3 | 40.7 | 45.6 | [9 empty] | 43.6 | 43.1 | 45.4 | [9 empty] | 42.4 | 40.9 | 42.6 | [9 empty] | 43 | 41.2 | 42.7 | [9 empty] | 42.8 | 41.3 | 42.4 | [9 empty] | 0.592 | 0.343 | 0.356 | 0.343 | 0.344 | 0.352 | 0.349 | 0.347 | 0.351 | 0.333 | 0.339 | 0.332 | 0.33 | -487 | 35 | ASAD ALI | 正常
2021.07.18 | 42.1 | 41.7 | 43.3 | [9 empty] | 43 | 43.5 | 42.1 | [9 empty] | 42.5 | 41.8 | 43.4 | [9 empty] | 43 | 42.7 | 45.4 | [9 empty] | 42.9 | 41.5 | 45.9 | [9 empty] | 44.7 | 44.3 | 46.3 | [9 empty] | 0.592 | 0.351 | 0.347 | 0.3414 | 0.342 | 0.34 | 0.353 | 0.345 | 0.349 | 0.332 | 0.338 | 0.331 | 0.328 | -240 | 36.5 | Qasim | 正常
2021.07.19 | 42.1 | 41.2 | 43.6 | [9 empty] | 41.7 | 40.3 | 43.8 | [9 empty] | 42.8 | 42.3 | 43.8 | [9 empty] | 41.5 | 40.6 | 41.7 | [9 empty] | 42.7 | 40.9 | 41.9 | [9 empty] | 42.2 | 40.7 | 41.6 | [9 empty] | 0.594 | 0.345 | 0.358 | 0.345 | 0.346 | 0.355 | 0.351 | 0.349 | 0.353 | 0.335 | 0.341 | 0.334 | 0.332 | -387 | 33.6 | Shamaas | 正常
2021.07.20 | 35.7 | 36 | 36.2 | [9 empty] | 35.8 | 36.1 | 35.9 | [9 empty] | 37.6 | 37.6 | 35.5 | [9 empty] | 35.6 | 35 | 34.4 | [9 empty] | 36.9 | 36 | 35 | [9 empty] | 35.8 | 34.9 | 34.5 | [9 empty] | 0.605 | 0.354 | 0.367 | 0.354 | 0.354 | 0.363 | 0.36 | 0.358 | 0.362 | 0.344 | 0.349 | 0.342 | 0.34 | -191 | 28 | ASAD ALI | 正常
2021.07.21 | 37.1 | 37.6 | 39.7 | [8 empty] | 1 | 36.8 | 37.3 | 40.2 | [8 empty] | 1 | 38.5 | 39.7 | 40.2 | [8 empty] | 1 | 36.3 | 36.7 | 37.5 | [8 empty] | 1 | 37.5 | 37.4 | 37.7 | [8 empty] | 1 | 37 | 37.2 | 37.4 | [8 empty] | 1 | 0.594 | 0.351 | 0.364 | 0.35 | 0.351 | 0.36 | 0.357 | 0.354 | 0.36 | 0.341 | 0.347 | 0.339 | 0.337 | 0 | 26 | Abu bakar | 正常
2021.07.22 | 40.7 | 40.9 | 43.4 | [9 empty] | 41.3 | 40.9 | 42.9 | [9 empty] | 41 | 41 | 44.7 | [9 empty] | 40.9 | 41.1 | 41.5 | [9 empty] | 41.6 | 40.8 | 41.1 | [9 empty] | 41.1 | 40.5 | 41.3 | [9 empty] | 0.592 | 0.341 | 0.347 | 0.344 | 0.344 | 0.342 | 0.341 | 0.345 | 0.346 | 0.341 | 0.334 | 0.327 | 0.334 | -192 | 29.5 | Zubair Tufail | 正常
2021.07.23 | 41.3 | 41.2 | 41.8 | 39.89 | 40.05 | 42.04 | 42 | 42 | 43 | 43.6 | 48.2 | 2 | 42.4 | 41.5 | 41.6 | 39.46 | 38.95 | 42.16 | 41 | 41 | 43 | 55.1 | 49.9 | 2 | 41.3 | 40.9 | 41.3 | 40.63 | 41.1 | 41.96 | 41 | 42 | 44 | 47.7 | 46.6 | 2 | 39.1 | 39.1 | 41.4 | 41.29 | 41.57 | 41.84 | 40 | 44 | 44 | 51.7 | 45.3 | 1 | 39.1 | 39.1 | 41.4 | 42.78 | 41.84 | 41.77 | 43 | 45 | 44 | 38.1 | 48.4 | 1 | 40.1 | 40.3 | 41 | 41.58 | 40.89 | 41.31 | 42 | 42 | 42 | 43.8 | 47.5 | 1 | 0.593 | 0.354 | 0.351 | 0.345 | 0.346 | 0.345 | 0.358 | 0.348 | 0.353 | 0.335 | 0.341 | 0.334 | 0.332 | -192.3 | 31.8 | Zubair Tufail | 正常
2021.07.24 | 40.9 | 40.9 | 43.6 | [9 empty] | 40.3 | 39.7 | 44 | [9 empty] | 41.8 | 42 | 43.6 | [9 empty] | 42.7 | 42 | 42.9 | [9 empty] | 41.2 | 40.1 | 41.6 | [9 empty] | 43.2 | 42 | 42.8 | [9 empty] | 0.591 | 0.342 | 0.356 | 0.343 | 0.344 | 0.352 | 0.349 | 0.346 | 0.351 | 0.334 | 0.34 | 0.332 | 0.33 | -241 | 33 | Shamaas | 正常
2021.07.25 | 42.1 | 40.9 | 43.4 | [9 empty] | 42.3 | 40.4 | 43.3 | [9 empty] | 43.1 | 42 | 43.6 | [9 empty] | 41.9 | 40 | 41.4 | [9 empty] | 42.6 | 40.4 | 41.3 | [9 empty] | 42 | 40.1 | 41.3 | [9 empty] | 0.594 | 0.343 | 0.356 | 0.343 | 0.344 | 0.353 | 0.349 | 0.347 | 0.352 | 0.334 | 0.34 | 0.333 | 0.331 | -586.6 | 32 | Shamaas | 正常
2021.07.26 | 42.9 | 40.9 | 42.6 | [8 empty] | 2 | 42.3 | 40.6 | 42.3 | [8 empty] | 2 | 43.4 | 42.3 | 42.9 | [8 empty] | 2 | 42.3 | 40 | 41.1 | [8 empty] | 2 | 43.3 | 40.7 | 41.3 | [8 empty] | 2 | 42.8 | 40.4 | 41.3 | [8 empty] | 2 | 0.595 | 0.348 | 0.361 | 0.348 | 0.348 | 0.358 | 0.354 | 0.352 | 0.356 | 0.338 | 0.344 | 0.337 | 0.334 | -584.8 | 33.5 | Qasim | 正常
2021.07.27 | 44.1 | 40.6 | 41.4 | [9 empty] | 45 | 41.3 | 41.9 | [9 empty] | 44.2 | 40.7 | 41.6 | [9 empty] | 42.8 | 40.6 | 42 | [9 empty] | 43.9 | 40.9 | 43.2 | [9 empty] | 45.1 | 43.3 | 43.8 | [9 empty] | 0.599 | 0.359 | 0.355 | 0.35 | 0.35 | 0.349 | 0.362 | 0.353 | 0.357 | 0.339 | 0.345 | 0.338 | 0.336 | -730.6 | 32.3 | Zubair Tufail | 正常
2021.07.28 | 41.5 | 40 | 42 | [8 empty] | 2 | 42 | 40.4 | 42.3 | [8 empty] | 2 | 43.4 | 42.3 | 42.2 | [8 empty] | 2 | 41.8 | 39.4 | 40.5 | [8 empty] | 2 | 43 | 40 | 40.9 | [8 empty] | 2 | 41.3 | 38.9 | 40.4 | [8 empty] | 2 | 0.597 | 0.347 | 0.36 | 0.347 | 0.347 | 0.357 | 0.353 | 0.351 | 0.355 | 0.337 | 0.343 | 0.337 | 0.334 | -585 | 31.2 | Qasim | 正常
2021.07.29 | 35.2 | 34.8 | 37 | [9 empty] | 34.9 | 37.2 | 34.6 | [9 empty] | 36 | 36.8 | 36.9 | [9 empty] | 36.3 | 35.9 | 36.5 | [9 empty] | 38.6 | 37.5 | 37.4 | [9 empty] | 37.3 | 37.2 | 37.3 | [9 empty] | 0.595 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | -193 | 26 | Ashraf | 正常
2021.07.30 | 40.1 | 39.8 | 41.7 | [9 empty] | 40 | 39.1 | 42 | [9 empty] | 40.9 | 40.9 | 41.7 | [9 empty] | 44.7 | 43.1 | 42.9 | [9 empty] | 41.3 | 39.7 | 40.7 | [9 empty] | 43.2 | 41.5 | 41.9 | [9 empty] | 0.593 | 0.348 | 0.362 | 0.348 | 0.349 | 0.357 | 0.354 | 0.351 | 0.355 | 0.338 | 0.344 | 0.337 | 0.334 | -388 | 32.7 | Shamaas | 正常
2021.07.31 | 41 | 40 | 42.9 | [9 empty] | 40.9 | 39.5 | 42.7 | [9 empty] | 42.2 | 41.8 | 43.3 | [9 empty] | 40.7 | 39.4 | 41.1 | [9 empty] | 41.8 | 39.7 | 40.9 | [9 empty] | 45.1 | 43.2 | 43.1 | [9 empty] | 0.596 | 0.345 | 0.36 | 0.347 | 0.348 | 0.356 | 0.352 | 0.351 | 0.355 | 0.337 | 0.343 | 0.335 | 0.333 | -436 | 31.9 | Shamaas | 正常
2021.08.01 | 40.1 | 39.5 | 42.6 | [8 empty] | 2 | 40.3 | 38.9 | 43 | [8 empty] | 2 | 41.3 | 41.2 | 43.3 | [8 empty] | 2 | 40.1 | 38.5 | 40.5 | [8 empty] | 2 | 41.3 | 39.1 | 40.4 | [8 empty] | 2 | 44.2 | 42.6 | 42.7 | [8 empty] | 1 | 0.594 | 0.345 | 0.358 | 0.345 | 0.346 | 0.354 | 0.351 | 0.349 | 0.353 | 0.335 | 0.342 | 0.333 | 0.331 | -439 | 32.2 | Qasim | 正常
2021.08.02 | 48.8 | 43.1 | 44.9 | [9 empty] | 49.5 | 43.1 | 45.3 | [9 empty] | 50.5 | 45.2 | 45.4 | [9 empty] | 49.8 | 42.3 | 43.6 | [9 empty] | 50.3 | 43.2 | 43.8 | [9 empty] | 49.3 | 42.6 | 43.8 | [9 empty] | 0.594 | 0.346 | 0.359 | 0.346 | 0.347 | 0.356 | 0.352 | 0.35 | 0.354 | 0.337 | 0.343 | 0.335 | 0.333 | -1178 | 30 | Shamaas | 正常
2021.08.03 | 42.2 | 40.4 | 43.7 | [9 empty] | 42.6 | 40.3 | 43.8 | [9 empty] | 43.7 | 42 | 43.6 | [9 empty] | 42.7 | 40 | 41.1 | [9 empty] | 43.3 | 40.4 | 41.3 | [9 empty] | 47.5 | 44.7 | 43.8 | [9 empty] | 0.594 | 0.347 | 0.36 | 0.347 | 0.348 | 0.357 | 0.353 | 0.35 | 0.355 | 0.337 | 0.343 | 0.335 | 0.333 | -687 | 31.8 | Shamaas | 正常
2021.08.04 | 39.5 | 38.2 | 40.6 | [9 empty] | 39.2 | 37.9 | 40.8 | [9 empty] | 40 | 39.4 | 40.7 | [9 empty] | 38.5 | 37 | 38.8 | [9 empty] | 40.3 | 38.2 | 39.2 | [9 empty] | 40.2 | 38 | 38.9 | [9 empty] | 0.594 | 0.349 | 0.362 | 0.348 | 0.349 | 0.358 | 0.355 | 0.353 | 0.357 | 0.339 | 0.345 | 0.337 | 0.335 | -486 | 29.6 | Shamaas | 正常
2021.08.05 | 44.1 | 41.5 | 43.4 | [9 empty] | 44.2 | 41.4 | 44 | [9 empty] | 45.6 | 43.6 | 44.1 | [9 empty] | 44 | 40.9 | 41.4 | [9 empty] | 44.9 | 41.3 | 41.8 | [9 empty] | 43.7 | 40.9 | 41.6 | [9 empty] | 0.596 | 0.346 | 0.36 | 0.347 | 0.348 | 0.357 | 0.354 | 0.351 | 0.355 | 0.337 | 0.343 | 0.336 | 0.334 | -707 | 33.4 | Shamaas | 正常
2021.08.06
2021.08.07
2021.08.08
2021.08.09
2021.08.10
2021.08.11
2021.08.12
2021.08.13
2021.08.14
2021.08.15
2021.08.16
2021.08.17
2021.08.18
2021.08.19
2021.08.20
2021.08.21
2021.08.22
2021.08.23
2021.08.24
2021.08.25
2021.08.26
2021.08.27
2021.08.28
2021.08.29
2021.08.30