## Sheet1
拉合尔换流站极Ⅰ阀冷系统抄表记录（PoleⅠ Cooling System Data Record）
日期 Date | 阀内水冷系统（主回路） Meter Reading Record Of Water Cooling System（Main Loop）In Valve | [12 empty] | 阀内水冷系统（补水回路）抄表记录 Meter Reading Record Of Water Cooling System（Make-up Circuit）In Valve | [12 empty] | 阀外水冷系统（冷却回路）抄表记录 Meter Reading Record Of Water Cooling System（Cooling Circuit）Outside Valve | [13 empty] | 阀外水冷系统（补水回路）抄表记录 Meter Reading Record Of Water Cooling System（Make-up Circuit）Outside Valve | [12 empty] | 环境温度 TEMP | 直流系统功率（MW)
| 主泵运行 | 主泵出水压力 | 主泵运行时间 | 进阀压力 | 进阀温度 | 冷却水流量 | 出阀温度 | 回水压力 | 电机温度 | 机端温度 | 泵端温度 | 溶解氧 | 主过滤器压力 | 原水罐液位 | 去离子水流量 | 去离子水电导率 | 冷却水电导率 | 膨胀罐压力 | 膨胀罐液位 | 阀厅温度 | 阀厅湿度 | 阀厅露点 | 氮气瓶压力 | 氮气瓶压力 | 减压阀压力 | 减压阀压力 | G01风机频率（HZ） | G02风机频率（HZ） | G03风机频率（HZ） | G04风机频率（HZ） | G05风机频率（HZ） | G01风机频率（HZ） | 第一组喷淋泵出水压力 | 第二组喷淋泵出水压力 | 第三组喷淋泵出水压力 | 喷淋水温度 | 喷淋水池液位 | 软化水池液位 | 室外温度 | 室外湿度 | 补充水流量 | 工业补水压力 | 保安过滤器进水压力 | 高压泵进水电导率 | 高压泵进水压力 | 高压泵进水流量 | 高压泵出水压力 | 反渗透膜出水电导率 | 反渗透膜出水流量 | 浓水出水流量 | 反洗泵出水压力 | 喷淋水池液位% | 清洗水温度
| P01&P02 | PT01/02 | Time | PT03/04/05 | TT01/02/03 | FT01/02/03 | TT04/05/06 | PT06/PT07 | TT07 | TT09 | TT11 | OI01 | dps01/dps02 | LT14 | FT11 | QT11/12 | QT0102 | PT11/12 | LT11/12/13 | TRT01/02 | TRT01/02 | Dew Point | C41 | C42 | PS11 | PS12 | [6 empty] | PT31/32 | PT33/34 | PT35/36 | TT31/32 | LT31/32 | LT33 | TRT31/32 | TRT31/32 | FT40 | PT40/41 | PT48 | QT40/41 | PT42/43 | FT41 | PT44/45 | QT42/43 | FT43 | FT42 | PT46/47 | LT | TT40
11.24 | P02 | 0.81/0.81 | 102.4 | 0.74/0.74/0.74 | 22.7/22.5/22.7 | 107.2/106.42/106.86 | 23/23.1/22.9 | 0.32/0.32 | 48.4 | 42.4 | 37.1 | 2.13 |  | 76.7 | 3.11 | 0.06/0.06 | 0.05/0.06 | 0.32/0.32 | 44.7/44.4/44.2 | 20.2/20.2 | 56.2/56.7 | 12 | 13.2 | 1.5 | 0.42 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13/0.12 | 0.13/0.13 | 0.13/0.13 | 22.7/22.7 | 71.9/72.1 | 90 | 18/18.3 | 62.7/61.3 | 0 | 0.04/0.04 | -0.02 | 503/498 | -0.01/-0.01 | 0 | -0.01 | -3.65/-3.65 | 0 | 0 | 0.02/0.02 | 71.7 | 25.3 | 18 | 0
12.24 | P02 | 0.81/0.81 | 48.7 | 0.74/0.74/0.73 | 21.1/20.8/21 | 105.99/105.47/106.08 | 21.4/21.4/21.3 | 0.32/0.32 | 47.6 | 41.6 | 36 | 5.96 |  | 84 | 3.08 | 0.05/0.06 | 0.05/0.06 | 0.32/0.32 | 44.3/43.9/43.4 | 22.4/22.5 | 45.6/45.6 | 11.1 | 12.5 | 9.5 | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13/0.13 | 0.12/0.13 | 0.12/0.13 | 21/21 | 69.8/69.4 | 92.1 | 22/21.9 | 49.2/52.8 | 0 | 0.04/0.04 | -0.02 | 527/524 | -0.01/-0.01 | 0 | -0.02/-0.02 | -3.65/-3.65 | 0 | 0 | 0.02/0.02 | 69.6 | 24.7 | 11 | 0
1.24 | 停 | 0.32 | 0 | 0.33 | 15.5 | 0 | 16.09 | 0.34 | 20.7 | 20 | 19.8 | 4.61 |  | 84 | 0 | 0.08 | 0.1 | 0.33 | 50.49 | 21.7 | 43.1 | 9.59 | 1.5 | 1.5 | 0.47 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 18.5 | 67.9 | 95.9 | 8.4 | 89.5 | 0 | 0.04 | -0.02 | 639 | -0.02 | 0 | -0.02 | -3.65 | 0 | 0 | 0.02 | 67.9
2.24.21 | 0/181 | 0.81 | 60 | 0.74 | 24.2 | 107.29 | 24.4 | 0.32 | 27.6 | 45.9 | 35.3 | 3.97 |  | 84 | 3.74 | 0.06 | 0.06 | 0.32 | 45 | 24.2 | 51.5 | 14.5 | 11.2 | 5.3 | 0.45 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 24.1 | 69.6 | 95.3 | 20.4 | 68.7 | 0 | 0.04/0.04 | -0.04 | 651/648 | -0.02-0.02 | 0 | 0 | -3.65-3.65 | 0 | 0 | 0.02 | 69.7 | 21.7 | 17 | 0
3.24.21 | P02 | 0.82/0.82 | 29.3 | 0.74/0.75/0.74 | 24.6/24.3/24.6 | 108.6/106.29/107.55 | 24.9/25/24.8 | 0.32/0.32 | 50.6 | 43.8 | 38.8 | 2.58 |  | 83.9 | 3.07 | 0.06/0.06 | 0.06/0.06 | 0.32/0.32 | 44.8/44.8/44.6 | 24.5/24.6 | 69.7/49.9 | 14.4 | 11 | 1.5 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13/0.13 | 0.13/0.12 | 0.12/0.13 | 24.5/24.5 | 75.1/75.1 | 95.7 | 22.1/22.1 | 68.5/70.8 | 0 | 0.1/0.1 | -0.01 | 648/639 | 0.01/0.01 | 0 | 0/0 | 47.57/9.58 | 0 | 0 | 0.02/0.02 | 75.1 | 27.5 | 27 | 0
4.24.21 | P02 | 0。83 | 28.3 | 0。76 | 30.4 | 108.94 | 32.1 | 0。33 | 30.7 | 31.2 | 31.2 | 1.5 |  | 83.9 | 3.11 | 0.07 | 0.07 | 0.34 | 49 | 22 | 50.8 | 12.2 |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 30.1 | 75.1 | 93.6 | 25.5 | 43.3 | 0 | 0.04 | -0.01 | 691 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 0.02 | 75 | 25.1 | 24 | 400
5.27.21 | P02 | 0.83 | 100.3 | 0.75 | 30 | 108.51 | 32.5 | 0.33 | 32.5 | 33 | 33.3 | 1.41 |  | 83.9 | 3.11 | 0.07 | 0.07 | 0.33 | 48.4 | 22.1 | 49.6 | 12 |  |  | 9 | 1.25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 29.6 | 69.2 | 92.4 | 33 | 32.9 | 6.26 | 0.42 | 0.25 | 709 | 0.23 | 6.29 | 1.09 | 14.21 | 3.61 | 2.18 | 0.02 | 68.3 | 26.8 | 29 | 800
6.24.21 | PO1 | 0.82/0.81 | 61.4 | 0.73/0.74/0.74 | 31.2/30.9/31.2 | 108.42/108.16/108.59 | 34.6/34.7/34.6 | 0.32/0.32 | 54.9 | 49.4 | 43.8 | 0.37 |  | 84.2 | 3.02 | 0.07/0.07 | 0.07/0.08 | 0.32/0.32 | 48.4/48.6/47.9 | 23.4/23.3 | 47.2/47.7 | 12.5 |  |  | 8.5 | 2.7 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0.13/0.13 | 0.13/0.13 | 0.13/0.13 | 30.5/30.4 | 67.9/67.6 | 91.8 | 35.7/35.4 | 44.3/44.7 | 0 | 0.04/0.04 | -0.02 | 729/726 | 0 | 0 | -0.01/-0.01 | -3.65/-3.65 | 0 | 0 | 0.02/0.02 | 67.7 | 31.1 | 35.7
7.25.21 | P01 | 0.82/0.82 | 132.8 | 0.74/0.75/0.74 | 33/32.7/32.9 | 107.12/107.29/107.77 | 36/36.1/35.9 | 0.33/0.33 | 48.2 | 43.6 | 38.6 | 0.12 | 0/0.025 | 84 | 2.98 | 0.08/0.08 | 0.08/0.08 | 0.33/0.33 | 50.3/49.9/49.4 | 23.4/23.4 | 50.3/50.7 | 13.5 | 5.3 | 15.3 | 0.64 | 0.51 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0.12/0.12 | 0.13/0.13 | 0.13/0.13 | 32.2/32.1 | 69.9/70.2 | 91.5 | 35.5/35.6 | 64.1/65.2 | 0 | 0.04/0.04 | -0.02 | 741/738 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.02/0.02 | 69.9 | 24.9 | 36 | 1200