## Sheet1
拉合尔换流站极II阀冷系统抄表记录（PoleII Cooling System Data Record）
日期 Date | 阀内水冷系统（主回路） Meter Reading Record Of Water Cooling System（Main Loop）In Valve | [11 empty] | 阀内水冷系统（补水回路）抄表记录 Meter Reading Record Of Water Cooling System（Make-up Circuit）In Valve | [12 empty] | 阀外水冷系统（冷却回路）抄表记录 Meter Reading Record Of Water Cooling System（Cooling Circuit）Outside Valve | [13 empty] | 阀外水冷系统（补水回路）抄表记录 Meter Reading Record Of Water Cooling System（Make-up Circuit）Outside Valve | [12 empty] | 环境温度 TEMP（℃） | 直流系统功率（MW)
| 主泵运行 | 主泵出水压力 | 主泵运行时间 | 进阀压力 | 进阀温度 | 冷却水流量 | 出阀温度 | 回水压力 | 电机温度 | 机端温度 | 泵端温度 | 溶解氧 | 原水罐液位 | 去离子水流量 | 去离子水电导率 | 冷却水电导率 | 膨胀罐压力 | 膨胀罐液位 | 阀厅温度 | 阀厅湿度 | 阀厅露点Dew Point | 氮气瓶压力 | 氮气瓶压力 | 减压阀压力 | 减压阀压力 | G01风机频率（HZ） | G02风机频率（HZ） | G03风机频率（HZ） | G04风机频率（HZ） | G05风机频率（HZ） | G06风机频率（HZ） | 第一组喷淋泵出水压力 | 第二组喷淋泵出水压力 | 第三组喷淋泵出水压力 | 喷淋水温度 | 喷淋水池液位 | 软化水池液位 | 室外温度 | 室外湿度 | 补充水流量 | 工业补水压力 | 保安过滤器进水压力 | 高压泵进水电导率 | 高压泵进水压力 | 高压泵进水流量 | 高压泵出水压力 | 反渗透膜出水电导率 | 反渗透膜出水流量 | 浓水出水流量 | 反洗泵出水压力 | 喷淋水池液位% | 清洗水温度
| P01/P02 | PT01/02（Mpa） | Time（h） | PT03/04/05（Mpa） | TT01/02/03（℃） | FT01/02/03（L/S） | TT04/05/06（℃） | PT06/PT07（Mpa） | TT07（℃） | TT09（℃） | TT11（℃） | OI01（mg/L） | LT14（%） | FT11（L/S） | QT11/12（us/cm） | QT0102（us/cm） | PT11/12（Mpa） | LT11/12/13（%） | TRT01/02（℃） | TRT01/02（%） | ℃ | C41（MPa） | C42（MPa） | PS11（MPa） | PS12（MPa） | [6 empty] | PT31/32（MPa） | PT33/34（MPa） | PT35/36（MPa） | TT31/32（℃） | LT31/32（%） | LT33（%） | TRT31/32（℃） | TRT31/32（% ） | FT40（L/S） | PT40/41（MPa） | PT48（MPa） | QT40/41（us/cm） | PT42/43（MPa） | FT41（L/S） | PT44/45（MPa） | QT42/43（us/cm） | FT43（L/S） | FT42（L/S） | PT46/47（MPa） | LT | TT40（℃）
2020年11月24日 | P01 | 0.81/0.81 | 54.3 | 0.74/0.75/0.75 | 22.6/22.4/22.5 | 107.2/106.5/107.2 | 23/22.8/23 | 0.32/0.31 | 48.6/31.2 | 42.4/29.5 | 41.5/29.8 | 1.82 | 88.5 | 3.11 | 0.06/0.06 | 0.06/0.05 | 0.32/0.31 | 45.5/45.4/45.7 | 22.1/22.1 | 50.7/51.4 | 12.3 | 12.1 | 7.2 | 0.52 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12/0.13 | 0.13/0.13 | 0.13/0.13 | 22.5/22.7 | 74.4/73.2 | 95.1/ | 19.3/18.4 | 58.9/64.2 | 0 | 0.04/0.04 | ‘-0.02 | 521/518 | -0.01/-0.01 | 0 | -0.01/-0.01 | -3.65/-3.65 | 0 | 0 | 0.02/0.02 | 73.5 | 25.9 | 18 | 0