## Sheet1
拉合尔换流站变压器一体化数据记录表（Transformer Integrated Data）
项目（Equipment） 日期（Date） | 极ⅠY/Y换流变A相 TFY-P1 A |  |  | 极ⅠY/Y换流变B相 TFY-P1 B |  |  | 极ⅠY/Y换流变C相 TFY-P1 C |  |  | 极ⅠY/D换流变 A相 TFD-P1 A |  |  | 极ⅠY/D换流变 B相 TFD-P1 B |  |  | 极ⅠY/D换流变 C相 TFD-P1 C |  |  | 极ⅡY/Y换流变 A相 TFY-P2 A |  |  | 极ⅡY/Y换流变 B相 TFY-P2 B |  |  | 极ⅡY/Y换流变 C相 TFY-P2 C |  |  | 极ⅡY/D换流变 A相 TFD-P2 A |  |  | 极ⅡY/D换流变 B相 TFD-P2 B |  |  | 极ⅡY/D换流变 C相 TFD-P2 C |  |  | 500kV T-3站用变 |  |  | 500kV T-4站用变 |  |  | 环境温度（℃） TEMP | 抄录人 Recorder | 日对比 Normal
| 总烃Hydrocarbon | H2 | C2H2 | 总烃Hydrocarbon | H2 | C2H2 | 总烃Hydrocarbon | H2 | C2H2 | 总烃Hydrocarbon | H2 | C2H2 | 总烃Hydrocarbon | H2 | C2H2 | 总烃Hydrocarbon | H2 | C2H2 | 总烃Hydrocarbon | H2 | C2H2 | 总烃Hydrocarbon | H2 | C2H2 | 总烃Hydrocarbon | H2 | C2H2 | 总烃Hydrocarbon | H2 | C2H2 | 总烃Hydrocarbon | H2 | C2H2 | 总烃Hydrocarbon | H2 | C2H2 | 总烃Hydrocarbon | H2 | C2H2 | 总烃Hydrocarbon | H2 | C2H2
2020.11.01 | [36 empty] | 0.4 | 17.7 | 0 | 0.2 | 11.2 | 0 | 27 | 陈康宁 | 正常
2020.11.02 | [36 empty] | 0.7 | 18.2 | 0 | 0.1 | 11.6 | 0 | 23 | 袁茂凯 | 正常
2020.11.03 | [36 empty] | 0.3 | 18.1 | 0 | 0.1 | 11.3 | 0 | 25 | 李守金 | 正常
2020.11.04 | [36 empty] | 0.15 | 18 | 0 | 0.1 | 11.7 | 0 | 20 | 罗鑫 | 正常
2020.11.05 | [36 empty] | 0 | 18.2 | 0 | 0.1 | 11.9 | 0 | 27 | 陈康宁 | 正常
2020.11.06 | [36 empty] | 0.1 | 18.8 | 0 | 0.1 | 12.4 | 0 | 22 | 罗鑫 | 正常
2020.11.07 | [36 empty] | 0.1 | 18 | 0 | 0.1 | 12.1 | 0 | 27 | 李清泉 | 正常
2020.11.08 | [36 empty] | 0.5 | 18.5 | 0 | 0.1 | 11.9 | 0 | 23 | Asrar | 正常
2020.11.09 | [36 empty] | 0.2 | 18.8 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 27 | 殷丕盛 | 正常
2020.11.10 | [36 empty] | 0.1 | 19.1 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 20.2 | Asrar | 正常
2020.11.11 | [36 empty] | 0.1 | 19.1 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 27 | 李清泉 | 正常
2020.11.12 | [36 empty] | 0.1 | 18.9 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 22 | Asrar | 正常
2020.11.13 | [36 empty] | 0.1 | 18.7 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 20 | 李守金 | 正常
2020.11.14 | [36 empty] | 0.1 | 19.6 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 26 | 钟永林 | 正常
2020.11.15 | [36 empty] | 0.1 | 19.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 18 | 殷丕盛 | 正常
2020.11.16 | [36 empty] | 0.1 | 19.6 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 24 | Asrar | 正常
2020.11.17 | [36 empty] | 0 | 18.9 | 0 | 0.2 | 13.5 | 0 | 23 | Asrar | 正常
2020.11.18 | [36 empty] | 0 | 18.4 | 0 | 0.1 | 13.6 | 0 | 24 | Asrar | 正常
2020.11.19 | [36 empty] | 0 | 18.6 | 0 | 0.1 | 12 | 0 | 16 | Asrar | 正常
2020.11.20 | [36 empty] | 0 | 18.8 | 0 | 0.1 | 11.7 | 0 | 20 | Asrar | 正常
2020.11.21 | [36 empty] | 0 | 18.9 | 0 | 0.2 | 13.5 | 0 | 23 | Asrar | 正常
2020.11.22 | [36 empty] | 0 | 18.6 | 0 | 0.1 | 11.4 | 0 | 20 | Asrar | 正常
2020.11.23 | [36 empty] | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 20 | 陈康宁 | 正常
2020.11.24 | [36 empty] | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 钟永林 | 正常
2020.11.25 | [36 empty] | 0 | 18.5 | 0 | 0.2 | 11.2 | 0 | 17 | 王腾 | 正常
2020.11.26 | [36 empty] | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 19 | 肖喜鹏 | 正常
2020.11.27 | [36 empty] | 0.3 | 18.8 | 0 | 0.4 | 13.3 | 0 | 20 | 殷丕盛 | 正常
2020.11.28 | [36 empty] | 0.1 | 19.2 | 0 | 0.1 | 11.8 | 0 | 20 | 王童璐 | 正常
2020.11.29 | [36 empty] | 0.2 | 19 | 0 | 0.1 | 11.5 | 0 | 20 | 战忠洋 | 正常
2020.11.30 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 19.3 | 0 | 0.1 | 11.7 | 0 | 17.7 | 王童璐 | 正常
2020.12.01 | [36 empty] | 0.1 | 18.9 | 0 | 0.1 | 11.8 | 0 | 24 | 殷丕盛 | 正常
2020.12.02 | [36 empty] | 0.2 | 19.1 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 19 | 郭庆帅 | 正常
2020.12.03 | [36 empty] | 0.2 | 18.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 20 | 殷丕盛 | 正常
2020.12.04 | [36 empty] | 0.1 | 19.3 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 18.5 | 郭庆帅 | 正常
2020.12.05 | [36 empty] | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 18 | 战忠洋 | 正常
2020.12.06 | [36 empty] | 0.1 | 19.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 21 | 郭庆帅 | 正常
2020.12.07 | [36 empty] | 0 | 19.2 | 0 | 0.1 | 12 | 0 | 25 | 战忠洋 | 正常
2020.12.08 | [36 empty] | 0.2 | 18.6 | 0 | 0.1 | 11.4 | 0 | 16 | 郭庆帅 | 正常
2020.12.09 | [36 empty] | 0.2 | 18.5 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 16 | 战忠洋 | 正常
2020.12.10 | [36 empty] | 0.2 | 19 | 0 | 0.2 | 11 | 0 | 16 | 郭庆帅 | 正常
2020.12.11 | [36 empty] | 0.2 | 18.9 | 0 | 0.4 | 11.5 | 0 | 15 | 李清泉 | 正常
2020.12.12 | [36 empty] | 0.4 | 18.3 | 0 | 0.3 | 10.9 | 0 | 17 | 郭庆帅 | 正常
2020.12.13 | [36 empty] | 0.5 | 18.4 | 0 | 0.6 | 11 | 0 | 12.5 | 战忠洋 | 正常
2020.12.14 | [36 empty] | 0.5 | 18.4 | 0 | 0.5 | 10.9 | 0 | 12 | 郭庆帅 | 正常
2020.12.15 | [36 empty] | 0.5 | 18.5 | 0 | 0.4 | 10.9 | 0 | 17 | 殷丕盛 | 正常
2020.12.16 | [36 empty] | 0.4 | 18.7 | 0 | 0.2 | 10.8 | 0 | 14 | 郭庆帅 | 正常
2020.12.17 | [36 empty] | 0.1 | 19.2 | 0 | 0.2 | 11.3 | 0 | 15 | 王腾 | 正常
2020.12.18 | [36 empty] | 0.3 | 18.9 | 0 | 0.3 | 10.9 | 0 | 9 | 郭庆帅 | 正常
2020.12.19 | [36 empty] | 0.2 | 19.45 | 0 | 0.2 | 12.2 | 0 | 16 | 王腾 | 正常
2020.12.20 | [36 empty] | 0.1 | 19.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 肖喜鹏 | 正常
2020.12.21 | [36 empty] | 0.2 | 20.2 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 21 | 战忠洋 | 正常
2020.12.22 | [36 empty] | 0.2 | 20.3 | 0 | 0.1 | 11.9 | 0 | 11 | 郭庆帅 | 正常
2020.12.23 | [36 empty] | 0.1 | 19.8 | 0 | 0.1 | 11.8 | 0 | 18 | 陈康宁 | 正常
2020.12.24 | [36 empty] | 0 | 19.6 | 0 | 0.1 | 12.8 | 0 | 16 | 钟永林 | 正常
2020.12.25 | [36 empty] | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 13 | 战忠洋 | 正常
2020.12.26 | [36 empty] | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 11 | 郭庆帅 | 正常
2020.12.27 | [36 empty] | 0.1 | 20.1 | 0 | 0.2 | 12.8 | 0 | 13.8 | 王腾 | 正常
2020.12.28 | [36 empty] | 通信中断 | 通信中断 | 通信中断 | 0.2 | 11.5 | 0 | 10 | 肖喜鹏 | 正常
2020.12.29 | [36 empty] | 0.3 | 20.5 | 0 | 0.1 | 12 | 0 | 14 | 王腾 | 正常
2020.12.30 | [36 empty] | 0.2 | 20.1 | 0 | 0.1 | 11.6 | 0 | 16 | 郭庆帅 | 正常
2020.12.31 | [36 empty] | 0.2 | 20.1 | 0 | 0.1 | 11.6 | 0 | 16 | 战忠洋 | 正常
2021.01.01 | [36 empty] | 0.1 | 20.3 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 12 | 王童璐 | 正常
2021.01.02 | [36 empty] | 0.1 | 20.3 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 12 | Ahmad Usman | 正常
2021.01.03 | [36 empty] | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 17.4 | 郭庆帅 | 正常
2021.01.04 | [36 empty] | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 19 | Rehan | 正常
2021.01.05 | [36 empty] | 0.1 | 19.3 | 0 | 0.1 | 11.7 | 0 | 14 | 郭庆帅 | 正常
2021.01.06 | [36 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 15.7 | Rehan | 正常
2021.01.07 | [36 empty] | 0.1 | 19 | 0 | 0.3 | 11.3 | 0 | 14 | 郭庆帅 | 正常
2021.01.08 | [36 empty] | 0.1 | 19.2 | 0 | 0.2 | 11.4 | 0 | 16.8 | Zubair | 正常
2021.01.09 | [36 empty] | 0.4 | 19.2 | 0 | 0.4 | 11.4 | 19.2 | 14 | 郭庆帅 | 正常
2021.01.10 | [36 empty] | 停电 | 停电 | 停电 | [6 empty] | TEAM１miSS
2021.01.11 | [36 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 8 | 郭庆帅 | 正常
2021.01.12 | [36 empty] | 0.1 | 20.4 | 0 | 0.2 | 11.5 | 0 | 17.9 | Zubair | 正常
2021.01.13 | [36 empty] | 0.1 | 19.8 | 0 | 0.2 | 12 | 0 | 12 | 肖喜鹏 | 正常
2021.01.14 | [36 empty] | 0 | 20 | 0 | 0.1 | 11.6 | 0 | 14.1 | SHAHEER | 正常
2021.01.15 | [36 empty] | 0.1 | 20 | 0 | 0.1 | 11.7 | 0 | 16 | 郭庆帅 | 正常
2021.01.16 | [36 empty] | 0 | 19.7 | 0 | 0.1 | 11.4 | 0 | 8.2 | Zubair | 正常
2021.01.17 | [36 empty] | 停电 | 停电 | 停电 | [6 empty] | TEAM１miSS
2021.01.18 | [36 empty] | 0 | 20.2 | 0 | 0.1 | 11.7 | 0 | 13.4 | SHAHEER | 正常
2021.01.19 | [36 empty] | 0 | 20 | 0 | 0.2 | 12 | 0 | 11 | 郭庆帅 | 正常
2021.01.20 | [36 empty] | 0.1 | 19.7 | 0 | 0.1 | 11.9 | 0 | 9.5 | Ahmad Usman | 正常
2021.01.21 | [36 empty] | 0.1 | 19.4 | 0 | 0.2 | 11.4 | 0 | 10 | Abdullah/Qasim | 正常
2021.01.22 | [36 empty] | 0.1 | 19.7 | 0 | 0.3 | 11.8 | 0 | 21.2 | Ahmad Usman | 正常
2021.01.23 | [36 empty] | 0.2 | 19.5 | 0 | 0.3 | 11.6 | 0 | 11 | Habib & Usman | 正常
2021.01.24 | [36 empty] | 0 | 19.7 | 0 | 0.1 | 11.9 | 0 | 8 | Ahmad Usman | 正常
2021.01.25 | [36 empty] | 0 | 19.2 | 0 | 0.1 | 11.2 | 0 | 20 | Usman | 正常
2021.01.26 | [36 empty] | 0.1 | 19.3 | 0 | 0.1 | 11.1 | 0 | 11.4 | Ahmad Usman | 正常
2021.01.27 | [36 empty] | 0.1 | 19.3 | 0 | 0.2 | 11.1 | 0 | 18.6 | Abdullah Rashid | 正常
2021.01.28 | [36 empty] | 0 | 19.4 | 0 | 0.1 | 11.1 | 0 | 18.1 | Zubair/Rehan | 正常
2021.01.29 | [36 empty] | 0.1 | 19.3 | 0 | 0.2 | 11.1 | 0 | 14 | Habib/Abdullah/Qasim | 正常
2021.01.30 | [36 empty] | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 13.7 | Ahmad Usman | 正常
2021.01.31 | [36 empty] | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 9.3 | Habib & Qasim | 正常
2021.02.01 | [36 empty] | 0 | 19.7 | 0 | 0.2 | 11.6 | 0 | 14.2 | Rehan Majeed | 正常
2021.02.02 | [36 empty] | 0.1 | 19.6 | 0 | 0.2 | 11.7 | 0 | 11 | Qasim | 正常
2021.02.03 | [36 empty] | 0.2 | 19.7 | 0 | 0.1 | 11.9 | 0 | 12.6 | Zubair Tufail | 正常
2021.02.04 | [36 empty] | 0.3 | 19.2 | 0 | 0.1 | 11.3 | 0 | 11.2 | Qasim | 正常
2021.02.05 | [36 empty] | 0 | 18.8 | 0 | 0.2 | 11.1 | 0 | 13.79 | Ahmad Usman | 正常
2021.02.06 | [36 empty] | 0.1 | 19.3 | 0 | 0.3 | 11.4 | 0 | 11.2 | Abdullah Rashid | 正常
2021.02.07 | [36 empty] | 0 | 19.3 | 0 | 0.2 | 11.3 | 0 | 12.1 | Zubair | 正常
2021.02.08 | [36 empty] | 0.3 | 19.5 | 0 | 0.1 | 11.5 | 0 | 11.8 | Abdullah Rashid | 正常
2021.02.09 | [36 empty] | 0.1 | 19.3 | 0 | 0.2 | 11.5 | 0 | 11.4 | Ahmad Usman | 正常
2021.02.10 | [36 empty] | 0 | 19.5 | 0 | 0.2 | 11.7 | 0 | 21 | Qasim | 正常
2021.02.11 | [36 empty] | 0.2 | 19.7 | 0 | 0.1 | 12.2 | 0 | 11.2 | Rehan Majeed | 正常
2021.02.12 | [36 empty] | 0.2 | 19.6 | 0 | 0.3 | 11.9 | 0 | 11.9 | Habib Ullah | 正常
2021.02.13 | [36 empty] | 0.1 | 19.6 | 0 | 0.3 | 12 | 0 | 13.2 | Zubair Tufail | 正常
2021.02.14 | [36 empty] | 0 | 19.5 | 0 | 0.2 | 13.2 | 0 | 15 | Abdullah Rashid | 正常
2021.02.15 | [36 empty] | 0 | 21.2 | 0 | 0.1 | 13.9 | 0 | 26.1 | Rehan Majeed | 正常
2021.02.16 | [36 empty] | 0 | 20.6 | 0 | 0.1 | 13.3 | 0 | 13 | Qasim | 正常
2021.02.17 | [36 empty] | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 13.1 | Ahmad Usman | 正常
2021.02.18 | [36 empty] | 0.1 | 20.3 | 0 | 0.1 | 13.1 | 0 | 15 | Habib Ullah | 正常
2021.02.19 | [36 empty] | 0.2 | 20.2 | 0 | 0.1 | 12.9 | 0 | 16.2 | Zubair Tufail | 正常
2021.02.20 | [36 empty] | 0 | 19.9 | 0 | 0.3 | 12.5 | 0 | 17.6 | Qasim Basra | 正常
2021.02.21 | [36 empty] | 0.2 | 19.6 | 0 | 0.2 | 12.1 | 0 | 18 | Rehan Majeed | 正常
2021.02.22 | [36 empty] | 0.4 | 19.5 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 20.2 | Abdullah Rashid | 正常
2021.02.23 | [36 empty] | 0.2 | 19.3 | 0 | 0.2 | 11.6 | 0 | 23 | Ahmad Usman | 正常
2021.02.24 | [36 empty] | 0.2 | 19.3 | 0 | 0.2 | 11.7 | 0 | 22 | Habib Ullah | 正常
2021.02.25 | [36 empty] | 0.2 | 19.8 | 0 | 0.1 | 12.6 | 0 | 29.2 | Zubair Tufail | 正常
2021.02.26 | [36 empty] | 0.2 | 19.6 | 0 | 0.1 | 12.2 | 0 | 20 | Qasim Basra | 正常
2021.02.27 | [36 empty] | 0.3 | 19.1 | 0 | 0.8 | 11.6 | 0 | 20.29 | Rehan Majeed | 正常
2021.02.28 | [36 empty] | 1.3 | 18.8 | 0 | 2.4 | 11.1 | 0 | 19.3 | Abdullah Rashid | 正常
2021.03.01 | [36 empty] | 1.9 | 19.1 | 0 | 2 | 11.4 | 0 | 18.5 | Ahmad Usman | 正常
2021.03.02 | [36 empty] | 3.3 | 18.8 | 0 | 3.7 | 10.9 | 0 | 18.3 | Habib Ullah | 正常
2021.03.03 | [36 empty] | 3 | 18.6 | 0 | 3.5 | 10.7 | 0 | 23 | Zubair Tufail | 正常
2021.03.04 | [36 empty] | 1.6 | 19.1 | 0 | 3 | 11.3 | 0 | 21.8 | Qasim Basra | 正常
2021.03.05 | [36 empty] | 2.7 | 19.5 | 0 | 3.5 | 11.8 | 0 | 23 | Rehan Majeed | 正常
2021.03.06 | [36 empty] | 1.6 | 18.9 | 0 | 2.4 | 11.2 | 0 | 21.2 | Abdullah Rashid | 正常
2021.03.07 | [36 empty] | 0.3 | 19 | 0 | 1 | 11.3 | 0 | 21.7 | Ahmad Usman | 正常
2021.03.08 | [36 empty] | 0.1 | 19 | 0 | 0.8 | 11.4 | 0 | 20.2 | Qasim Basra | 正常
2021.03.09 | [36 empty] | 0.9 | 19 | 0 | 1.1 | 11.2 | 0 | 20.4 | Zubair Tufail | 正常
2021.03.10 | [36 empty] | 0.2 | 19.5 | 0 | 0.1 | 11.8 | 0 | 22 | Abdullah Rashid | 正常
2021.03.11 | [36 empty] | 0.8 | 19.1 | 0 | 0.3 | 11.3 | 0 | 21 | Rehan Majeed | 正常
2021.03.12 | [36 empty] | 0.7 | 18.6 | 0 | 0.3 | 11 | 0 | 20 | Habib Ullah | 正常
2021.03.13 | [36 empty] | 1.1 | 18.8 | 0 | 0.9 | 10.9 | 0 | 19 | Rehan Majeed | 正常
2021.03.14 | [36 empty] | 1.1 | 19.1 | 0 | 1.1 | 11.4 | 0 | 20 | Abdullah Rashid | 正常
2021.03.15 | [36 empty] | 0.9 | 19.1 | 0 | 0.7 | 11.4 | 0 | 22 | Rehan Majeed | 正常
2021.03.16 | [36 empty] | 0.4 | 19.5 | 0 | 0.2 | 11.4 | 0 | 24 | Qasim Basra | 正常
2021.03.17 | [36 empty] | 0.3 | 19.1 | 0 | 0.2 | 11.4 | 0 | 23 | Ahmad Usman | 正常
2021.03.18 | [36 empty] | 0.1 | 19 | 0 | 0.3 | 11.2 | 0 | 25 | Ashraf & Abdullah Rashid | 正常
2021.03.19 | [36 empty] | 0.2 | 19.3 | 0 | 0.1 | 11.3 | 0 | 21 | M. Usman | 正常
2021.03.20 | [36 empty] | 0.2 | 19 | 0 | 0.2 | 11 | 0 | 25 | Ashraf & Abdullah Rashid | 正常
2021.03.21 | [36 empty] | 0 | 19.2 | 0 | 0.1 | 11.5 | 0 | 21 | Ahmad Usman | 正常
2021.03.22 | [36 empty] | 0 | 20.6 | 0 | 0.3 | 11.4 | 0 | 19 | Abdullah Rashid | 正常
2021.03.23 | [36 empty] | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 | M。Usman | 正常
2021.03.24 | [36 empty] | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 | Ashraf & Abdullah Rashid | 正常
2021.03.25 | [36 empty] | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 21 | Ahmad Usman | 正常
2021.03.26 | [36 empty] | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 24 | Abdullah Rashid | 正常
2021.03.27 | [36 empty] | 0.1 | 18.9 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 24 | M. Usman | 正常
2021.03.28 | [36 empty] | 0.2 | 19.3 | 0 | 0.1 | 11.5 | 0 | 25 | Abdullah Rashid | 正常
2021.03.29 | [36 empty] | 0.2 | 19.3 | 0 | 0.6 | 11.5 | 0 | 24 | Ahmad Usman | 正常
2021.03.30 | [36 empty] | 0.2 | 19.7 | 0 | 0.2 | 11.9 | 0 | 26 | Abdullah Rashid | 正常
2021.03.31 | [36 empty] | 0.6 | 18.7 | 0 | 0.6 | 10.8 | 0 | 25.1 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.01 | [36 empty] | 0.4 | 19.2 | 0 | 0.8 | 10.6 | 0 | 25 | Abdullah Rashid | 正常
2021.04.02 | [36 empty] | 0.6 | 19.8 | 0 | 0.8 | 10.8 | 0 | 25.2 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.04 | [36 empty] | 0.1 | 20 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 28 | M. Usman | 正常
2021.04.05 | [36 empty] | 0.3 | 19.8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26 | Abu bakar | 正常
2021.04.06 | [36 empty] | 0.2 | 19.5 | 0 | 0.1 | 11.1 | 0 | 22.8 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.07 | [36 empty] | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 | Abdullah Rashid | 正常
2021.04.08 | [36 empty] | 0 | 19.1 | 0 | 0.1 | 10.8 | 0 | 22 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.09 | [36 empty] | 0 | 19.5 | 0 | 0.1 | 10.8 | 0 | 22 | Abdullah Rashid | 正常
2021.04.10 | [36 empty] | 0 | 19.7 | 0 | 0.2 | 10.9 | 0 | 25.3 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.11 | [36 empty] | 0 | 19.5 | 0 | 0.3 | 10.9 | 0 | 29.2 | Abdullah Rashid | 正常
2021.04.12 | [36 empty] | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 31 | Abdullah Rashid | 正常
2021.04.13 | [36 empty] | 0.1 | 19.9 | 0 | 0.1 | 11.4 | 0 | 26 | Abdullah Rashid | 正常
2021.04.14 | [36 empty] | 0.2 | 19.6 | 0 | 0.5 | 11.1 | 0 | 34 | Abdullah Rashid | 正常
2021.04.15 | [36 empty] | 0.3 | 19.4 | 0 | 0.7 | 10.9 | 0 | 24 | Abdullah Rashid | 正常
2021.04.16 | [36 empty] | 0.2 | 19.5 | 0 | 0.6 | 11.2 | 0 | 24 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.17 | [36 empty] | 0.2 | 19.5 | 0 | 0.2 | 11.2 | 0 | 25 | Ahmad&Abdullah | 正常
2021.04.18 | [36 empty] | 0.2 | 19.7 | 0 | 0.2 | 11.4 | 0 | 33.4 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.19 | [36 empty] | 0 | 19.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 27.7 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.20 | [36 empty] | 0.3 | 19.7 | 0 | 0.2 | 11 | 0 | 30.1 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.21 | [36 empty] | 0 | 19.5 | 0 | 0.2 | 11.3 | 0 | 29 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.22 | [36 empty] | 0 | 19.6 | 0 | 0.1 | 11.3 | 0 | 26 | Ashraf | 正常
2021.04.23 | [36 empty] | 0.1 | 19.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 30 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.24 | [36 empty] | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 31 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.25 | [36 empty] | 0 | 19.8 | 0 | 0.1 | 11.3 | 0 | 30.2 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.26 | [36 empty] | 0.2 | 19.9 | 0 | 0.1 | 11.3 | 0 | 32 | Ashraf | 正常
2021.04.27 | [36 empty] | 0.3 | 19.9 | 0 | 0.3 | 11.2 | 0 | 35 | Abdullah Rashid | 正常
2021.04.28 | [36 empty] | 0.3 | 20.1 | 0 | 1.1 | 11.6 | 0 | 40.2 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.29 | [36 empty] | 0.5 | 20.2 | 0 | 1.3 | 11.8 | 0 | 31.2 | Abdullah & Abu Bakar | 正常
2021.05.02 | [36 empty] | 2.8 | 21 | 0 | 3.7 | 20.1 | 0 | 30 | Rehan Majeed | 正常
2021.05.03 | [36 empty] | 2.7 | 20.7 | 0 | 3.7 | 19.9 | 0 | 30.3 | Ahmad Usman | 正常
2021.05.04 | [36 empty] | 2.8 | 21.2 | 0 | 2.8 | 20.6 | 0 | 35 | Abdullah Rashid | 正常
2021.05.07 | [36 empty] | 2 | 20.8 | 0 | 3.4 | 20.2 | 0 | 38.1 | Zubair Tufail | 正常
2021.05.08 | [36 empty] | 1.8 | 20.7 | 0 | 2.9 | 20.1 | 0 | 35 | Abdullah Rashid | 正常
2021.05.09 | [36 empty] | 1.6 | 21.2 | 0 | 2.6 | 20.8 | 0 | 36 | Abdullah & Abu Bakar | 正常
2021.05.11 | [36 empty] | 1.8 | 20.9 | 0 | 3.4 | 20.2 | 0 | 35 | Ashraf | 正常
2021.05.12 | [36 empty] | 2 | 21.2 | 0 | 3.1 | 20.7 | 0 | 32 | Abdullah Rashid | 正常
2021.05.13 | [36 empty] | 2.1 | 21.1 | 0 | 3.1 | 20.5 | 0 | 31 | Abdullah Rashid | 正常
2021.05.14 | [36 empty] | 2.4 | 21.2 | 0 | 2.2 | 20.8 | 0 | 30 | Zubair Tufail | 正常
2021.05.15 | [36 empty] | 2.3 | 20.8 | 0 | 2.5 | 20.2 | 0 | 35 | Zubair Tufail | 正常
2021.05.16 | [36 empty] | 1.6 | 21 | 0 | 2.2 | 20.2 | 0 | 32.1 | Ahmad Usman | 正常
2021.05.17 | [36 empty] | 1.7 | 21 | 0 | 2.5 | 20.4 | 0 | 30.3 | Ahmad Usman | 正常
2021.05.18 | [36 empty] | 1.7 | 21 | 0 | 2.5 | 20.3 | 0 | 31 | Ahmad Usman | 正常
2021.05.19 | [36 empty] | 1.7 | 21.3 | 0 | 2.7 | 20.5 | 0 | 29.8 | Ahmad Usman | 正常
2021.05.20 | [36 empty] | 1.8 | 21.5 | 0 | 2.5 | 20.8 | 0 | 35 | Rehan Majeed | 正常
2021.05.21 | [36 empty] | 1.7 | 21.5 | 0 | 2.1 | 20.9 | 0 | 27 | Zubair Tufail | 正常
2021.05.22 | [36 empty] | 1.6 | 21.4 | 0 | 2.2 | 20.8 | 0 | 37 | Rehan Majeed | 正常
2021.05.23 | [36 empty] | 1.6 | 21 | 0 | 2.2 | 20.3 | 0 | 28 | Abdullah Rashid | 正常
2021.05.24 | [36 empty] | 2.1 | 20.6 | 0 | 2.2 | 20.7 | 0 | 30.5 | Ahmad Usman | 正常
2021.05.25 | [36 empty] | 1.6 | 21.3 | 0 | 1.6 | 21.4 | 0 | 32.5 | Ahmad Usman | 正常
2021.05.26 | [36 empty] | 1.6 | 21.8 | 0 | 2.1 | 21 | 0 | 35 | Muhammad Usman | 正常
2021.05.27 | [36 empty] | 2 | 21.5 | 0 | 2.5 | 20.6 | 0 | 33.8 | Zubair Tufail | 正常
2021.05.28 | [36 empty] | 2 | 21.8 | 0 | 2.6 | 20.9 | 0 | 34 | Rehan Majeed | 正常
2021.05.29 | [36 empty] | 2.1 | 22.1 | 2.1 | 3 | 21.3 | 0 | 37.8 | Zubair Tufail | 正常
2021.05.30 | [36 empty] | 3 | 22.4 | 0 | 4.1 | 21.2 | 0 | 38 | Rehan Majeed | 正常
2021.05.31 | [36 empty] | 2.1 | 23.1 | 0 | 3.4 | 22.5 | 0 | 35.59 | Zubair Tufail | 正常
2021.06.01 | [36 empty] | 2 | 22.2 | 0 | 3.4 | 21.5 | 0 | 36 | Rehan Majeed | 正常
2021.06.02 | [36 empty] | 2 | 22.7 | 0 | 3.3 | 22 | 0 | 34 | Abdullah & Zubair | 正常
2021.06.03 | [36 empty] | 1.9 | 22.4 | 0 | 3.1 | 21.7 | 0 | 35 | Rehan Majeed | 正常
2021.06.04 | [36 empty] | 1.6 | 22.5 | 0 | 3.6 | 21.7 | 0 | 37.8 | Ahmad Usman | 正常
2021.06.05 | [36 empty] | 1.8 | 22.1 | 0 | 4.1 | 21.4 | 0 | 39 | Rehan Majeed | 正常
2021.06.06 | [36 empty] | 1.7 | 22.3 | 0 | 3.5 | 21.8 | 0 | 34.9 | Zubair Tufail | 正常
2021.06.07 | [36 empty] | 2.2 | 22.6 | 0 | 4.6 | 22 | 0 | 38 | Rehan Majeed | 正常
2021.06.08 | [36 empty] | 2.1 | 22.6 | 0 | 4.7 | 21.9 | 0 | 38 | Abdullah Rashid | 正常
2021.06.09 | [36 empty] | 2.6 | 22.8 | 0 | 4.9 | 22.2 | 0 | 37 | Rehan Majeed | 正常
2021.06.10 | [36 empty] | 2.4 | 22.9 | 0 | 4.3 | 22.4 | 0 | 37 | Zubair Tufail | 正常
2021.06.11 | [36 empty] | 2.5 | 22.7 | 0 | 4.8 | 22.1 | 0 | 36 | Rehan Majeed | 正常
2021.06.12 | [36 empty] | 2.1 | 22.7 | 0 | 4.4 | 22.1 | 0.1 | 34.8 | Shamaas | 正常
2021.06.13 | [36 empty] | 2.7 | 22.7 | 0 | 4.6 | 21.9 | 0.1 | 31 | Rehan Majeed | 正常
2021.06.14 | [36 empty] | 1.9 | 22.7 | 0 | 3.2 | 22.1 | 0 | 28.7 | Zubair Tufail | 正常
2021.06.15 | [36 empty] | 2 | 23 | 0 | 3.6 | 22.4 | 0 | 32 | Rehan Majeed | 正常
2021.06.16 | [36 empty] | 1.9 | 22.6 | 0 | 3.5 | 21.7 | 0 | 30.5 | Shamaas | 正常
2021.06.17 | [36 empty] | 1.8 | 22.4 | 0 | 3.1 | 21.8 | 0 | 36 | Abu bakar | 正常
2021.06.18 | [36 empty] | 1.6 | 22.4 | 0 | 3.4 | 21.7 | 0 | 36.1 | Zubair Tufail | 正常
2021.06.19 | [36 empty] | 2.2 | 22.3 | 0 | 4 | 21.7 | 0 | 38 | Rehan Majeed | 正常
2021.06.20 | [36 empty] | 2.6 | 22.6 | 0 | 4.1 | 21.8 | 0 | 32 | Kashif | 正常
2021.06.21 | [36 empty] | 2.2 | 22.4 | 0 | 3.9 | 21.6 | 0 | 32 | ASAD ALI | 正常
2021.06.22 | [36 empty] | 2.1 | 22.6 | 0 | 3.7 | 21.8 | 0 | 32.7 | Zubair Tufail | 正常
2021.06.23 | [36 empty] | 2.3 | 23 | 0 | 2.8 | 18.4 | 0.1 | 37 | Rehan Majeed | 正常
2021.06.24 | [36 empty] | 2.1 | 22.9 | 0 | 3.1 | 18.4 | 0 | 35.8 | Zubair Tufail | 正常
2021.06.25 | [36 empty] | 2.6 | 23 | 0 | 4 | 18.6 | 0 | 34 | ASAD ALI | 正常
2021.06.26 | [36 empty] | 3.2 | 22.9 | 0 | 4.4 | 18.5 | 0 | 32 | ASAD ALI | 正常
2021.06.27 | [36 empty] | 2.8 | 23.2 | 0 | 4.1 | 18.8 | 0.1 | 35 | Rehan Majeed | 正常
2021.06.28 | [36 empty] | 3.1 | 23 | 0 | 4.2 | 18.6 | 0 | 36 | ASAD ALI | 正常
2021.06.29 | [36 empty] | 3.7 | 23.4 | 0 | 5.2 | 18.5 | 0 | 34.7 | Zubair Tufail | 正常
2021.06.30 | [36 empty] | 3.7 | 23.4 | 0 | 5.2 | 18.5 | 0 | 32 | ASAD ALI | 正常
2021.07.02 | [36 empty] | 3.4 | 24 | 0 | 5.8 | 19 | 0.2 | 33 | Zubair Tufail | 正常
2021.07.03 | [36 empty] | 3 | 21.3 | 0 | 4.4 | 18.9 | 0.2 | 32.6 | Zubair Tufail | 正常
2021.07.04 | [36 empty] | 2.8 | 24.5 | 0 | 3.9 | 18.9 | 0.1 | 31.4 | Shamaas | 正常
2021.07.05 | [36 empty] | 3 | 24.6 | 0 | 4.1 | 18.8 | 0.1 | 34 | ASAD ALI | 正常
2021.07.06 | [36 empty] | 2.8 | 24.5 | 0 | 3.9 | 18.9 | 0 | 33 | Shamaas | 正常
2021.07.07 | [36 empty] | 2.8 | 24.8 | 0 | 3.8 | 18.9 | 0 | 32.4 | Zubair Tufail | 正常
2021.07.08 | [36 empty] | 2.6 | 24.9 | 0 | 4.1 | 19.1 | 0.1 | 36.6 | Qasim | 正常
2021.07.09 | [36 empty] | 3.2 | 25.2 | 0 | 4.4 | 19.1 | 0.2 | 33.1 | Shamaas | 正常
2021.07.10 | [36 empty] | 3.9 | 25.4 | 0 | 5.9 | 18.9 | 0.2 | 34 | ASAD ALI | 正常
2021.07.11 | [36 empty] | 3.8 | 26.1 | 0 | 5.4 | 19.5 | 0.2 | 36 | Abu bakar | 正常
2021.07.12 | [36 empty] | 4.3 | 25.9 | 0 | 6.3 | 19.2 | 0.2 | 26 | ASAD ALI | 正常
2021.07.13 | [36 empty] | 4.4 | 26.3 | 0 | 5.7 | 19.2 | 0.2 | 29.9 | Zubair Tufail | 正常
2021.07.14 | [36 empty] | 5.1 | 26 | 0 | 6.2 | 18.9 | 0.3 | 33 | ASAD ALI | 正常
2021.07.15 | [36 empty] | 4.3 | 26 | 0 | 5.9 | 19.1 | 0.1 | 31.6 | Shamaas | 正常
2021.07.16 | [36 empty] | 4.4 | 25.7 | 0 | 5.5 | 19 | 0.2 | 32 | ASAD ALI | 正常
2021.07.17 | [36 empty] | 4.5 | 25.4 | 0.1 | 5.5 | 19.1 | 0.1 | 35 | ASAD ALI | 正常
2021.07.18 | [36 empty] | 4.6 | 25.2 | 0 | 5.6 | 18.8 | 0.1 | 36.4 | Qasim | 正常
2021.07.19 | [36 empty] | 4.8 | 24.8 | 0 | 6 | 18.8 | 0 | 33.6 | Shamaas | 正常
2021.07.20 | [36 empty] | 4.6 | 24.4 | 0.1 | 5.9 | 18.5 | 0.1 | 28 | ASAD ALI | 正常
2021.07.21 | [36 empty] | 4.3 | 24.4 | 0 | 5.9 | 18.9 | 0 | 26 | Abu bakar | 正常
2021.07.22 | [36 empty] | 3.8 | 24.2 | 0 | 5.6 | 18.8 | 0 | 29.8 | Zubair Tufail | 正常
2021.07.23 | [36 empty] | 4.1 | 24.1 | 0.1 | 5.6 | 20 | 0.2 | 31.8 | Zubair Tufail | 正常
2021.07.24 | [36 empty] | 4.5 | 24.2 | 0.1 | 6.2 | 19.4 | 0.2 | 33 | Shamaas | 正常
2021.07.25 | [36 empty] | 4.3 | 24 | 0.1 | 6.1 | 19.2 | 0.2 | 32 | Shamaas | 正常
2021.07.26 | [36 empty] | 4.3 | 24 | 0 | 6.4 | 19.1 | 0 | 33.5 | Qasim | 正常
2021.07.27 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | Zubair Tufail | 正常
2021.07.28 | [36 empty] | 4.5 | 23.9 | 0 | 6.8 | 19.1 | 0.1 | 31.2 | Qasim | 正常
2021.07.29 | [36 empty] | 4.6 | 23.4 | 0 | 6.6 | 18.6 | 0 | 32 | Ashraf | 正常
2021.07.30 | [36 empty] | 4.3 | 23.4 | 0.1 | 6.2 | 18.8 | 0 | 32.7 | Shamaas | 正常
2021.07.31 | [36 empty] | 4.5 | 23.3 | 0 | 6.3 | 18.6 | 0.1 | 31.9 | Shamaas | 正常
2021.08.01 | [36 empty] | 3.6 | 23.8 | 0 | 6.5 | 19.3 | 0 | 32.2 | Qasim | 正常
2021.08.02 | [36 empty] | 4.3 | 23.4 | 0 | 6.8 | 18.9 | 0.2 | 30 | Shamaas | 正常
2021.08.03 | [36 empty] | 4.3 | 23.3 | 0 | 6.8 | 18.8 | 0 | 31.8 | Shamaas | 正常
2021.08.04 | [36 empty] | 4.7 | 23 | 0 | 6.8 | 18.4 | 0 | 29.6 | Shamaas | 正常
2021.08.05 | [36 empty] | 4.6 | 23 | 0 | 7.3 | 18.5 | 0.2 | 33.4 | Shamaas | 正常
2021.08.06
2021.08.07
2021.08.08
2021.08.09
2021.08.10
2021.08.11
2021.08.12
2021.08.13
2021.08.14
2021.08.15
2021.08.16
2021.08.17
2021.08.18
2021.08.19
2021.08.20
2021.08.21
2021.08.22
2021.08.23
2021.08.24
2021.08.25
2021.08.26
2021.08.27
2021.08.28
2021.08.29
2021.08.30

## Sheet2
01：50——02：10
02：50——03：10
02：50——03：10
03：50——04：10
04：50——05：10
05：50——06：10
06：50——07：10